## AKS comp
Kompletter Anlagenkennzeichnungsschlüssel SIB-AKS
| Liegenschaft | [5 empty] | Gebäude | [7 empty] | Geschoss |  | Raum |  |  | Anlage |  |  |  |  | Anklagenteil |  |  |  | Gerät |  |  |  |  | Zusatz
| A-BLOCK | [5 empty] | B-BLOCK | [7 empty] | C-BLOCK |  | D-BLOCK |  |  | E-BLOCK |  |  |  |  | F-BLOCK |  |  |  | G-BLOCK |  |  |  |  | H-BLOCK
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
08 - BLÖCKE
40 - ZEICHEN
Details

## AKSdetail
SIB AKS STRUKTUR 2017 (mit Zusatz-Block)
mit realen Beispielen
[9 empty] | Werte |  | Details | Beschreibung | Quelle, Ersteller
1 | BLOCK A | [7 empty] | min | max | Ausnahme | Liegenschaftscode
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | Feldnummer | SIB, AKS
| L | [7 empty] | L | L | keine | ein Buchstabe Liegenschaftscode (nur noch L verwenden!) | SIB, IS Objekt
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 00001 | 99999 | keine | die letzten fünf Ziffern der Liegenschaftnummer, führende Nullen streichen | SIB, IS Objekt
| L | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | [5 empty] | Beispiel Objekt "LZR" L0001491 (max. 5 Ziffern, führende Nullen streichen!) | SIB, IS Objekt
| L | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | [5 empty] | Beispiel Objekt "DZNE&ZIK B³" L0004364 (max. 5 Ziffern, führende Nullen streichen!) | SIB, IS Objekt
[9 empty] | Werte |  | Details
2 | BLOCK B | [7 empty] | min | max | Ausnahme | Gebäude, Baukörper, Außenanlage
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 8 |  | Feldnummer | SIB, AKS
| X | [7 empty] | G,A,T |  |  | ein Buchstabe Kennung für Gebäude, Außenanlage oder techn. bauliches Objekt in Außeneanl. | SIB, IS Objekt
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 00001 | 99999 |  | die letzten fünf Ziffern der Gebäude-, Außenanlagen-, tech. Objektnummer | SIB, IS Objekt
[7 empty] | 1 | 2 | 01 | 99 | 00 | zwei Ziffern für den Baukörper (00 für Außenanlage oder techn. Objekt) | SIB, IS Objekt
| A | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | Beispiel Außenanlage "LZR" A0001783 | SIB, IS Objekt
| G | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | Beispiel Gebäude "DZNE&ZIK B³" G0017080-01 | SIB, IS Objekt
| A | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Beispiel Außenanlage ""DZNE&ZIK B³"" A0001840-00 | SIB, IS Objekt
Details
3 | BLOCK C | [7 empty] | min | max | Ausnahme | Gebäudeebene, Geschoss
| 15 | 16 | [7 empty] | 2 |  | Feldnummer | SIB, AKS
| 1 | 2 | [6 empty] | 01 | 99 | 00 | zwei Ziffern Geschosscode bei 01 beginnend, (00 für Außenanlage oder techn. Objekt) | SIB, IS Objekt
| 0 | 0 | [9 empty] | Beispiel Außenanlage "LZR" | SIB, IS Objekt
| 0 | 5 | [9 empty] | Beispiel Lobby "LZR" | SIB, IS Objekt
| 0 | 2 | [9 empty] | Beispiel Lobby "DZNE&ZIK B³" | SIB, IS Objekt
Details
4 | BLOCK D | [7 empty] | min | max | Ausnahme | Raum
| 17 | 18 | 19 | [6 empty] | 3 |  | Feldnummer | SIB, AKS
| 1 | 2 | 3 | [5 empty] | 001 | 999 | 000 | drei Ziffern Raumcode nach RGB, bei 01 beginnend (000 für Außenanlage oder techn. Objekt) | SIB, (Architekt), IS Objekt
| 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Beispiel Außenanlage "LZR" | SIB, IS Objekt
| 0 | 0 | 2 | [8 empty] | Beispiel Lobby "LZR" | SIB, IS Objekt
| 0 | 0 | 1 | [8 empty] | Beispiel Lobby "DZNE&ZIK B³" | SIB, IS Objekt
örtlicher Bezug
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
funktionaler Bezug
Details
5 | BLOCK E | [7 empty] | min | max | Ausnahme | Anlage
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  |  |  | 5 |  | Feldnummer | SIB, AKS
| A | B | [6 empty] | A | Z | keine | 2 Buchstaben Anlagencode lt. SIB Katalog | SIB, IS Objekt
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 001 | 999 | Nutzer/Typ Code in 1. Stelle | 3 Ziffern Anlagenzähler (zugehöriger Raum (D) von der Bedienseite der Anlage benennen) | Planer, PM System
| S | K | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | Bsp: Schrankenanlage "LZR" (Standard Zählung bei 1 beginnend) | Planer, PM System
| B | M | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | Bsp: Brandmeldeanlage/Zentrale "LZR" (spezielle Zählung des Planers; frei wählbarer GruppenCode) | Planer, PM System
| P | L | 3 | 0 | 1 | [6 empty] | Bsp: Personenaufzug "DZNE" (spezielle Zählung des Planers; frei wählbarer NutzerCode) | SIB, IS Objekt
Details
6 | BLOCK F | [7 empty] | min | max | Ausnahme | Anlagenteil
| 25 | 26 | 27 | 28 | [5 empty] | 4 |  | Feldnummer | SIB, AKS
| A | B | [6 empty] | A | Z | keine | 2 Buchstaben Anlagenteilcode lt. SIB Katalog | SIB, IS Objekt
|  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 01 | 99 | Nutzer/Typ Code in 1. Stelle | 2 Ziffern Anlagenteilzähler (raumbezogen oder anlagenbezogen) | Planer, PM System
| C | G | 0 | 1 | [7 empty] | Beispiel Schrankenanlage "LZR" (Standard Zählung bei 1 beginnend) | Planer, PM System
| L | N | 0 | 1 | [7 empty] | Beispiel Brandmeldelinie "LZR" (Standard Zählung bei 1 beginnend) | Planer, PM System
| S | V | 0 | 1 | [7 empty] | Beispiel Personenaufzug/Sicherheitsvorrichtung "DZNE" (Standard Zählung bei 1 beginnend) | SIB, IS Objekt
Details
7 | BLOCK G | [7 empty] | min | max | Ausnahme | Gerät
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  |  |  |  | 5 |  | Feldnummer | SIB, AKS
| A | B | [6 empty] | A | Z | keine | 2 Buchstaben Gerätecode lt. SIB Katalog | SIB, IS Objekt
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 001 | 999 | Nutzer/Typ Code in 1. Stelle | 3 Ziffern Gerätezähler (raumbezogen oder anlagenbezogen) | Planer, PM System
| A | N | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | Beispiel Schrankenanlage/Antrieb "LZR" (Standard Zählung bei 1 beginnend) | Planer, PM System
| R | W | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | Beispiel Brandmeldezentrale /Rauchmelder "LZR" (Standard Zählung bei 1 beginnend) | Planer, PM System
| Z | S | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | Beispiel Personenaufzug/Sich.vorricht./ Notruf "DZNE" (Standard Zählung bei 1 beginnend) | Planer, PM System
Details
8 | BLOCK H | [7 empty] | min | max | Ausnahme | Zusatzinformationen (z.B. Gebäudeautomation), keine SIB Vorgaben
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  |  | 7 |  | Feldnummer | SIB, AKS
| A | B | [6 empty] | A | Z | keine | 2 Buchstaben Datenpunkt Funktionstext ; Hardwarepunkt lt. GA Planer | GA Planer
| C | D | [6 empty] | A | Z | keine | 2 Buchstaben Datenpunkt Funktionstext ; Softwarepunkt lt. GA Planer | GA Planer
|  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 01 | 99 |  | 2 Ziffern lt. GA Katalog | GA Planer
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 001 | 999 |  | 3 Ziffern für zukünftige Daten | SIB, Planer
| A | L | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Beispiel Alarmmeldung (Hardware) | GA Planer
| G | W | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Beispiel Grenzwert (Software) | GA Planer

## cataloge
Block | BLOCK A | [9 empty] | Liegenschaftscode
Felderanzahl | 6
Katalog | L | [7 empty] | Liegenschaft
| V | [7 empty] | Verkauf
| I | [7 empty] | intern
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | die letzten fünf Ziffern der Liegenschaftnummer, führende Nullen streichen
Block | BLOCK B | [9 empty] | Gebäude, Baukörper, Außenanlage
Felderanzahl | 8
Katalog | G | [7 empty] | Gebäude
| A | [7 empty] | Außenanlage
| T | [7 empty] | technisches Objekt in der Außenanlage
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | die letzten fünf Ziffern der Gebäude-, Außenanlagen-, tech. Objektnummer
[7 empty] | 0 | 1 | Code für Baukörper: 1. Baukörper, dann fortlaufend
Block | BLOCK C | [9 empty] | Gebäudeebene, Geschoss
Felderanzahl | 2
Katalog | 0 | 0 | [6 empty] | nur Ausnahmen: Außenanlage, technische oder bauliche Objekte in Außenanlage Bühnen in Veranstaltungsgebäuden beziehen sich immer auf Geschoss 0 (Bühne = 0!)
| 0 | 1 | [6 empty] | unterstes Geschoss, dann fortlaufend
| 9 | 9 | [6 empty] | oberstes Geschoss
Block | BLOCK D | [9 empty] | Raum
Felderanzahl | 3
Katalog | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | nur Ausnahmen: Außenanlage, technische oder bauliche Objekte in Außenanlage
| 0 | 0 | 1 | [5 empty] | erster Raum, dann fortlaufend; wird durch die Polygon ID vom CAD vorgegeben
| 9 | 9 | 9 | [5 empty] | letzter möglicher Raum in einem Geschoss
Block | BLOCK E | [9 empty] | Anlage
Felderanzahl | 5
Katalog | A | B |  |  |  | Details |  |  | 2 Buchstaben Anlagencode lt. SIB Katalog
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 3 Ziffern Anlagenzähler (zugehöriger Raum (D) von der Bedienseite der Anlage benennen)
|  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | erste Anlage des Types AB
Block | BLOCK F | [9 empty] | Anlagenteil
Felderanzahl | 4
Katalog | A | B |  |  |  | Details |  |  | 2 Buchstaben Anlagenteilcode lt. SIB Katalog
|  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 Ziffern Anlagenteilzähler (raumbezogen oder anlagenbezogen)
Block | BLOCK G | [9 empty] | Gerät
Felderanzahl | 5
Katalog | A | B |  |  |  | Details |  |  | 2 Buchstaben Gerätecode lt. SIB Katalog
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 3 Ziffern Gerätezähler (raumbezogen oder anlagenbezogen)
Block | BLOCK H | [9 empty] | Zusatzinformationen (z.B. Gebäudeautomation), keine SIB Vorgaben
Feldnr. | 7
Katalog | A | B | [6 empty] | HARDWARE DATENPUNKT
[9 empty] | AL | Alarmmeldung
[9 empty] | ME | Messung
[9 empty] | ST | Status
[9 empty] | RH | Rückmeldung "Hand"
[9 empty] | RM | Rückmeldung "EIN"
[9 empty] | RA | Rückmeldung "Auf"
[9 empty] | RZ | Rüclmeldung "Zu"
[9 empty] | YB | Stellbefehl analog
[9 empty] | SB | Stellbefehl binär
| C | D | [6 empty] | SOFTWARE DATENPUNKT
[9 empty] | XS | Sollwert
[9 empty] | TN | Nachstellzeit
[9 empty] | XP | Proportionalband
[9 empty] | XC | berechneter Sollwert
[9 empty] | ZP | Zeitprogramm
[9 empty] | SS | Softwareschalter
[9 empty] | LP | Loop- Regler
[9 empty] | GW | Grenzwert
[9 empty] | HY | Hysterese
|  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | Nummerierung der Datenpunkte
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  | Reserve Felder für weitere Daten z.B. Energiezählung, OnCall Kennung, Parameter

## cat gen
KATALOGE WERDEN NICHT GEPFLEGT -BITTE DIE AKTUALITÄT IN DER ANKAGENKLASSIFIZIERUNG PRÜFEN!
Kategorie | Kostengruppe | Anlagenkuerzel | Bezeichner | 2 | Anlagenteilkuerzel | Bezeichner | Gerätekuerzel | Bezeichner
Abgasanlagen | 100 | AL | Abfallanlage |  | AR | Abscheideranlage | AB | Abdeckungen
Abwasser-, Wasser-,Gasanlagen | 110 | AA | Abgasabsauganlage |  | AE | Absperreinheit | AK | Absperrklappen
Aufzugsanlagen | 120 | AS | Absauganlage |  | AK | Absperrklappe | AV | Absperrventil
Ausstattung, sonstiges | 121 | AB | Abwasserbehandlungsanlage |  | AW | Abwasser | AR | Absturz
Bauwerk- Technische Anlagen | 122 | AN | Abwassernetz (Gebäude) |  | LN | Abwasserleitung | B2 | Altbaumbestand/Baumgruppe
Beleuchtungsanlagen | 123 | AC | Abwassersammelanlage |  | AL | Alarmstation (Löschanlagen) | AS | Anlagenschalter
Druckgefäße | 124 | KT | Altkühlmittelentsorgungsanlage |  | XT | Allgemeine Tore/Türen/Fenster | AE | Anlasser
Druckluftanlagen | 125 | AT | Altölentsorgungsanlage |  | AP | Ampel | SB | Anlaufstrombegrenzer
Einfriedungen | 126 | AF | Außenbeleuchtung, Flutlichtanlage |  | AA | Antennenanlage | 4S | Anstrich
Fernmelde- und IT-Anlagen | 127 | AU | Außenwände |  | MA | Antennenmast | AD | Antennendose
Feuerlösch- / Brandmeldeanlagen | 128 | AE | Automationsebene |  | AM | Antriebsmotor | AN | Antriebe (Tür/Tor)
Flächen | 129 | WX | Automatische Warentransportanlage |  | AD | Arbeitsplatzbezogene Absauganlage | AT | Armatur (allgemein)
Förderanlagen | 130 | BS | Bäder- und Wassersportanlagen |  | ZT | Arbeitszeiterfassungsterminal | 6H | Armaturen
Gebäudeautomation | 131 | BA | Batterieanlage |  | HX | Aufzugshaltestelle | AA | Ascher
Kälteanlagen | 132 | AM | Bauliche Anlagen für die Medienversorgung oder Verkehrserschließung |  | AH | Außeneinheit ( Kühlung ) | AF | Auf- und Anbauleuchte
Küchentechnische Anlagen | 139 | BE | Beleuchtungsanlage |  | TQ | Außentor | MA | Ausdehnungsgefäß
Lufttechnische Anlagen | 200 | BG | Beregnungs-/Bewässerungsanlage |  | TU | Außentür | 6J | Ausguss
Medienversorgungsanlagen | 210 | BW | Bewässerungsanlage |  | AC | Außenwandbekleidung (innen) | AU | Auslässe
Medizin- und Labortechnische Anlagen | 211 | BL | Bildtransportanlage |  | AB | Außenwandbekleidung/Fassade (außen) | AZ | Auswerteeinheit
Niederspannungsanlagen | 212 | BI | Biogasanlage |  | AU | Außenwandkonstruktion | AC | Automatische Kondenswasserentleerung
Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen | 213 | BK | Blockheizkraftwerk |  | AO | Außenwandobjekt | AX | Axialventilator
Sanitäre Ausstattung | 214 | BF | BOS-Funkanlagen |  | BO | Äußerer Blitzschutz | FB | Bänder Feststellanlage
Sicherheitsanlagen | 219 | BM | Brandmeldeanlage |  | VA | äußerer Sonnenschutz (kraftbetätigt) | L4 | Bankett/Böschung/Graben
Sonnenschutz | 220 | BU | Brandschutz, übergreifend |  | AZ | Ausstieg | BT | Batterie
Sonstige technische Anlagen | 221 | GP | Brat- und Grill- und Griddleplatten |  | AV | Autoklav | BA | Bauwerksabdichtung
Starkstromanlagen / HS- und MS-Anlagen | 222 | BV | Brennstoffversorgung |  | AS | Automationssystem | BF | Bedienfeld
Wärmeerzeugungsanlagen | 223 | BB | Brücken, Stege LW>2,0m |  | B0 | Baum | BS | Bedienstation
Wärmeversorgungsanlagen | 224 | BC | Brückenkran |  | BU | Bauwerksabdichtung | BZ | Bedienteil
Wäscherei- und Reinigungsanlagen | 225 | BR | Brunnenanlage |  | BF | Befeuchtung | BE | Behälter
Wasseranlagen in Außenanlagen | 226 | BT | Bühnentechnik |  | HE | Behindertennotruf | BL | Beleuchtung (Leuchtmittel)
| 227 | CG | Charco-Grill |  | BA | Belebungsanlage | BD | Beschläge/Drückergarnituren
| 228 | CR | Chemische Reinigungsanlage |  | BL | Beleuchtung | BW | Bewegungsmelder
| 229 | D0 | Dach |  | BB | Bodenbelag | BC | Blindleistunsgregler
| 230 | DW | Dachentwässerung |  | BP | Bodenplatte | BI | Blitzschutzanlage
| 240 | DD | Decken |  | ZB | BOS-Zentrale | P2 | Bodendecker
| 250 | DO | Dosieranlage |  | BM | Brandmeldezentrale | BN | BOS-Funkantenne
| 251 | DK | Drehkran |  | BK | Brandschutzklappe | O6 | Brandschutzwall, -streifen
| 252 | AD | Druckdämpfautomat |  | BZ | Brandschutz-Schottung | BR | Bremse
| 300 | DE | Druckerhöhungsanlage |  | BT | Brandschutz-Tellerventil | BG | Brunnengründung
| 311 | DH | Druckhaltung |  | BS | Brandschutztor | P7 | Dachbegrünung
| 312 | KD | Druckkochkessel |  | BD | Brandschutztür | RD | Dachdurchführung
| 319 | DL | Druckluftanlage |  | BW | Brauchwasser | DA | Dämmung
| 320 | DR | Druckregelstation |  | BR | Brenner | DT | Datendose
| 321 | DU | Durchlass>2m |  | BG | Brücken, Stege LW>2,0m | DX | DDC - Zentrale
| 322 | EM | Einbruchmeldeanlage |  | BN | Brunnen | DC | DDC-Unterstation
| 323 | EL | Elektro allgemein |  | WC | chemische Wasseraufbereitungsanlage | DI | Dichtung
| 324 | EA | Elektroakustische Anlagen |  | DE | Dachbeläge/Eindeckung | DD | Differenzdruckgeber
| 325 | ET | Elektronische Anzeigetafel |  | DW | Dachentwässerung | DF | Differenzdruckregler
| 326 | SE | Elektronische Schließanlage |  | FD | Dachfenster | B3 | Doppelfunktionsfläche
| 327 | ES | Emulsionsspaltanlage |  | DA | Dachkonstruktion | ZD | Doppelschließzylinder
| 329 | EH | Enthärtungsanlage |  | DQ | Dachobjekte | WS | Doppelwechselschalter
| 330 | ER | Entrauchungsanlage |  | DH | Dachrinnenheizung | DO | Downlight
| 331 | EW | Entwässerung |  | DI | Dauerinertisierungsanlage | DM | Drehzahlmesser
| 332 | FW | Fahrzeugwaschanlage |  | DD | Deckenbekleidung | DZ | Drehzahlwächter
| 333 | FF | Fassadenaufzug |  | DC | Deckenbelag | DL | Drossel
| 334 | FE | Feldebene |  | DK | Deckenkonstruktion | PS | Druckfühler
| 335 | FI | Fernmelde- und informationstechn. Anlagen, allg. |  | DO | Deckenobjekt | DG | Druckgeber
| 336 | TV | Fernseh- und Antennenanlagen |  | DF | Dezentrale Fluchtwegssicherung | DV | Druckminderer
| 337 | FL | Fernwärmeleitung |  | DU | Dezentrale USV | DR | Druckwächter
| 338 | FS | Fernwärmeübergabestation |  | DG | Digestorium | Z1 | Düne
| 339 | FN | Fernwärmeversorgungsnetz |  | DR | Drainage | DW | Durchflusswächter
| 340 | FD | Feststellanlage |  | CV | Drehkreuz/Vereinzelungsanlage | L5 | Durchlass
| 341 | FZ | Fettabscheider |  | AF | Druckanlassflaschen | 1H | Durchlauferhitzer
| 342 | SF | Fluchtwegssicherung |  | DB | Druckbehälter | DB | Duschbrause
| 343 | FB | Flugfeldbefeuerungsanlage |  | DM | Druckhalte /-reduzierstation | 6G | Dusche
| 344 | FT | Flugfeldtankanlage |  | DL | Druckluftanlasseinrichtung | EL | Einbauleuchten
| 345 | FG | Flüssiggasanlage |  | DV | Druckluft-Druckminderer | 5S | Einhausung
| 346 | FA | Förderanlagen, allgemein |  | DE | Durchlauferhitzer | AL | Einläufe, Bodenabläufe, Rinnen
| 349 | FU | Frequenzumformer-Stromversorgung |  | EM | Einbruchmeldezentrale | ET | Einschubtreppen
| 350 | FR | Friteuse |  | EB | Einzelbatterieleuchte | EP | Einspritzdüsen
| 351 | GT | Gasanlage |  | AN | elektrische Anlasseinrichtung | EN | Einsteckschlösser
| 352 | AG | Gasfernleitungsnetz |  | ED | Elektrische Direktheizung | B1 | Einzelbaum
| 353 | GS | Gasübergabestation |  | ES | Elektrische Speicherheizung | EF | Einzelfundament
| 359 | GV | Gasverteilnetz-Gebäude |  | EH | Elektroerhitzer | OE | elektr. Öffner (Tür/Tor)
| 360 | GW | Gaswarnanlage |  | EV | Elektrohauptverteilung | LO | elektr.Schließeinrichtung
| 361 | GA | Gebäudeautomation, allgemein |  | EY | Elektroverteilung (außen) | 1G | Elektro-Boiler
| 362 | GF | Gefahrenmeldeanlage |  | EA | Enteisungsanlage | EM | Elektromotor
| 363 | GE | Gefahrstofflager |  | EF | Entfeuchtung | ES | Endlagenschalter
| 364 | GL | Gleichrichteranlage |  | EN | Entgasung | EE | Enthärtung
| 369 | HF | Hang- und Felssicherung |  | EE | Enthärtungsanlage | WI | Entladewiderstand
| 370 | HB | Hebeanlage |  | EK | Entrauchungsklappe | EO | Entspannungssation
| 371 | HE | Hebebühne |  | ET | Entspannungsstation | ER | Erdungsanlage
| 372 | HW | Hebewerk |  | EG | Erdgas | FT | Fahrkorbtür
| 379 | HD | Heißluftdämpfer |  | FK | Fahrkorb | FZ | Fahrrichtungsanzeiger
| 390 | HT | Heizölbevorratungsanlage |  | FA | Fassadenheizung | L6 | Fahrstreckenneubau
| 391 | HX | Heizung, sonstiges |  | FR | Fenster | H3 | Fallleitung
| 392 | HR | Herd |  | FW | Fern-/Nahwärmenetz | FA | Fangvorrichtung
| 393 | HG | Hochleistungsgrillgerät |  | FB | Fernbedientableau | P5 | Fassadenbegrünung
| 394 | IN | Innenwand |  | FZ | Feststellanlagenzentrale | G1 | Feldgehölze
| 395 | IL | IT-Leitungsnetze |  | FH | Flächenheizung | FK | Fensterkontakt
| 396 | KB | Kabelanlage bis 1,0 t |  | FL | Flachgründung | FS | Fernschalter
| 397 | KA | Kälteanlage |  | FG | Flüssiggas | TA | Fernsteuereinrichtung
| 398 | KP | Kippbrattpfanne |  | FE | Fördereinrichtung | FG | Feststelleanlage (komplett)
| 399 | Ki | Kippkochkessel |  | SA | Freigefällrückführung | HF | Feuchtefühler
| 400 | AK | Kläranlage |  | FU | Frequenzumformer-Antrieb | FW | Feuchtewächter/Hygrostat
| 410 | AP | Kleingüteraufzüge |  | GL | Gaslöschanlage | U3 | Feuchtgrünland
| 411 | GX | Kleingüterförderanlage |  | GS | Gasstrahler | FH | Feuerlöscher - hand
| 412 | KL | Klimaanlage, 4 Luftbehandlungsarten |  | G0 | Gaswarnzentrale | FI | Filter
| 413 | KO | Koaleszensabscheider |  | GB | Gaube | FN | FI-Schutzschalter
| 419 | KF | Koffertransportanlage |  | GE | Gebäudeeinspeisung Elektro | 5P | Flächenheizung
| 420 | KK | Kompakt-Klimagerät |  | GH | Gebäudeeinspeisung Heizung | BM | Flammenmelder
| 421 | KM | Kompostierungsanlage |  | GK | Gebäudeeinspeisung Telekommunikation | FV | Flanschenventil
| 422 | KR | kraftbetätigte Regalsysteme |  | GW | Gebäudeeinspeisung Trinkwasser | W1 | Fließgewässer
| 423 | KG | Kraftstoffversorgung |  | GA | Gebäudeentsorgung Abwasser | O8 | Flugverkehrsfläche
| 429 | KN | Krananlagen, sonstiges |  | GF | Gefahrgutschrank | P4 | Formhecke
| 430 | KU | Küchentechnik |  | GO | Gehölze | FM | Frequenzmesser
| 431 | KE | Kühlzelle |  | L0 | Geländefahrstrecke | FU | Frequenzumrichter
| 432 | LB | Labortechnische Anlagen |  | GR | Generator | HW | Frequenzwächter
| 433 | LI | Ladestation |  | W0 | Gewässer/Verländungsfläche | FF | Frostschutzfühler
| 434 | LZ | Landanschlusszentrale |  | GN | Graben | FR | Frostwächter
| 439 | LE | Lärmschutzbauwerke>2,0m |  | U0 | Grünland | FL | Füllstandsanzeige
| 440 | LT | Lastenaufzug |  | HG | Haltung | FY | Füllstandsfühler
| 441 | LF | Leichtflüssigkeitsabscheider |  | HA | Handlöschtechnik | FP | Fundamentplatte
| 442 | LL | Leistungsteil |  | WI | Handseilwinde | FE | FW-Schlüsselkasten inkl. Freischaltelement
| 443 | LA | Löschanlage (CO2-Anlage, usw.) |  | HL | Heizkreis Lüftung | GW | Gaswächter
| 444 | LV | Löschmittelvorhaltung |  | HP | Heizkreis Prozesswärme | GA | Gebäudemanagementsystem
| 445 | LG | Lüftung, allgemein |  | HN | Heizkreis Warmwasserbereitung (Wirtschaftswärme) | R1 | Gebrauchsrasen
| 446 | LS | Lüftung, sonstiges |  | HV | Heizkreisverteiler | GM | Gefahrenmanager
| 449 | LU | Lüftungsanlage, ohne oder eine Luftbehandlungsart |  | HF | Heizölförderungseinrichtung | GG | Gegengewicht
| 451 | ME | Managementebene |  | HR | Heizölsperre mit Rückstauverschluss | V2 | Gehweg
| 452 | EK | manuelle RWA-Anlage |  | HB | Heizölsperre ohne Rückstauverschluss | GE | Geländer
| 453 | MA | Mast, frei stehend |  | HT | Heizöltank | GR | Gerinne
| 454 | MU | Maximumüberwachungsanlage |  | HU | Hubkonstruktion | GB | Geschwindigkeitsbegrenzer
| 455 | RW | mechanische RWA |  | HW | Hydraulische Weiche | GT | Getriebe
| 456 | MX | Medienerzeugungsanlage, sonstige |  | HD | Hydraulischer Antrieb | TG | Gießharztrafostation
| 450 | MS | Mittelspannungsanlage |  | HY | Hydrophore | GI | Gitter
| 457 | NA | Netzersatzanlage |  | EI | Inneneinheit ( Kühlung ) | V4 | Gleisanlage
| 459 | NE | Neutralisationsanlage |  | FI | Innenfenster | GS | Globalstrahlungsgeber
| 460 | NV | Niederspannungshauptverteilung (NSHV) |  | ID | Innentor | GZ | Glühkerzen
| 461 | NI | Niederspannungsinstallationsanlage |  | IT | Innentür | HM | Haftmagnet
| 462 | NZ | Niederspannungsschaltanlage |  | IB | Innenwandbekleidung | H1 | Haltestellentaster
| 463 | NS | Notstromanlage |  | IK | Innenwandkonstruktion | HA | Hand-/Automatikschalter
| 464 | OZ | Ohne direkte Zuordnung |  | IO | Innenwandobjekte | HD | Handanlasseinrichtung
| 465 | SB | ortsfeste Sicherheitsbeleuchtungsanlage |  | BI | Innerer Blitzschutz | HL | Handläufe
| 469 | SV | ortsveränderliche Sicherheitsbeleuchtungsanlage |  | VI | innerer Sonnenschutz (kraftbetätigt) | MH | Handmelder
| 470 | PA | Parkleitsystem |  | IZ | Inselzentrale | HB | Handwaschbecken
| 471 | PL | Personenaufzüge |  | IV | IT-Verteiler | HG | Hängeleuchten
| 472 | PR | Personenrufanlage |  | KZ | Kabelzuganlage | 2S | Hart-Schott
| 473 | PV | Photovoltaikanlage |  | KK | Kältekreis | HS | Hauptschalter
| 474 | PO | Pizzaofen |  | KM | Kältemaschine | HR | Heber (Hydraulischer Aufzug)
| 475 | PK | Portalkran |  | RD | Kältetrockner | U5 | Heide
| 476 | PZ | Prozessluft |  | KV | Kälteverteiler | 5Y | Heizkörper
| 477 | RZ | Rauchabzugsanlage (RWA) |  | KA | Kaltwassergerät | AH | Heizkörperabdeckung
| 478 | RG | Rauchgasanlage |  | KE | Kessel | HE | Heizpatrone
| 479 | RF | Raumheizflächen |  | KR | Kollektor | Z6 | Hindernisbahn
| 480 | RA | Recyclinganlage |  | KP | Kompensation | H0 | Hydrant
| 481 | RN | Regenwassernutzungsanlage |  | KO | Kompressor | TI | ISDN-Dose
| 482 | RH | Regenwasserrückhalteanlage |  | PC | Kondensataufbereitung | JK | Jalousieklappe
| 483 | RV | Regenwasserversickerungsanlage |  | HC | Kondensathebenanlage | KS | Kabelschacht
| 484 | RP | Rohrpostanlage |  | KC | Konvektor | KE | Kältemittel
| 485 | RT | Rolltreppe/Fahrsteig |  | KS | Korrosionsschutzanlage | CR | Kältemitteverflüssiger
| 489 | RK | Rückkühlanlage |  | CI | kraftbetätigte Innenwände | KM | Kameras
| 490 | GG | Salamander (Grillgerät) |  | CL | Kraftbetätigte Rolladen | KI | Keilriemen
| 491 | SA | Sanitär allgemein |  | CT | Kraftbetätigte Tür | KN | Klappe
| 492 | SC | Schießanlage |  | CF | Kraftbetätigtes Fenster (soweit nicht RWA) | KA | Klappenantrieb
| 493 | KS | Schnellkochkessel |  | CR | Kraftbetätigtes Rolltor | KV | Klappenventil
| 494 | SH | Schornstein |  | CP | Kraftbetätigtes Schiebetor | G3 | Knicks/Wallhecken
| 495 | SK | Schrankenanlage |  | CW | Kraftbetätigtes Schwenktor | KW | Kochendwassergerät
| 496 | TF | Schultafel |  | CS | Kraftbetätigtes Sektionaltor | KP | Kompensation
| 497 | SG | Schüttgutanlage |  | TF | Kraftstoff-Fördereinrichtung | O4 | Kompostierung
| 498 | SI | Sicherheitsstromanlage |  | TD | Kraftstoffversorgung – Tagestank | KO | Kompressor
| 499 | ZM | Sicherheitszaunanlage |  | TT | Kraftstoffversorgung – Vorratstank | CA | Kondensatabscheider
| 500 | SL | Solarthermieanlage |  | KD | Kühldecke | CL | Kondesatableiter
| 510 | AO | Sonderabfallanlage |  | KW | Kühlmittelsystem | KL | Koppler
| 511 | SO | Sonnenschutzanlage |  | KH | Kühlwassereinrichtung | KR | Kraftsteckdose
| 512 | AY | Sonstige Abwasserbehandlungsanlage |  | LG | Labortechnische Gase | P6 | Kübel/Kasten/Trog
| 519 | XX | Sonstige Anlagen, die nicht zuzuordnen sind |  | LB | Labortechnische Sicherheitseinrichtung | KH | Kugelhahn
| 520 | AX | sonstige Aufzüge |  | GC | Ladegleichrichter | Z5 | Kugelstoß - Weitsprung
| 521 | EX | Sonstige Entsorgungsanlage |  | LA | Ladekreis Speicher | Y4 | Kunststoffbelag
| 522 | TX | Sonstige Transportanlagen |  | LZ | Lautsprecheranlage | R2 | Landschaftsrasen
| 523 | PS | Spiel- und Sportgeräte |  | LE | Leckwarneinrichtung | LA | Lasttrenner
| 524 | SR | Sprachalarmierung |  | WH | Leckwarneinrichtung Heizöl | LB | Laufbohlen
| 525 | SP | Sprinkleranlage |  | TL | Leckwarneinrichtung Kraftstoffversorgung | LW | Leckagewächter
| 526 | SM | Spülmaschine |  | LI | Linie | LZ | Leckanzeige/Leckwarneinrichtung
| 527 | ST | Stärkeabscheider |  | LP | Loop | LE | Leichtflüssigkeitssonde
| 529 | SW | Stützbauwerke H>1,5 müOFG |  | VX | Löschmittlevorhaltung, sonstige | LS | Leistungsschalter
| 530 | SS | Such- und Signalanlagen |  | LS | Löschwasser | LR | Leiter
| 531 | TA | Tankanlage / Tankstelle |  | BE | Löschwasserteich -/becken | LF | Leitfähigkeitsgeber
| 532 | TK | Teilklimaanlage, 2 oder 3 Luftbehandlungsarten |  | LF | Luftfilter | LT | Leitungsschutzschalter
| 533 | TB | Toranlage / Türanlage |  | KN | Luftkanal | L3 | Leitungsschutzschalter, dreipolig
| 534 | DA | Toranlage / Türanlage /Fenster außen |  | KL | Luftklappe | L1 | Leitungsschutzschalter, einpolig
| 535 | DI | Toranlage / Türanlage /Fenster innen |  | LK | Luftkühler | LM | Leuchtmelder
| 536 | TS | Trafostation |  | LT | Lufttrockner | DS | Lichtschranke/Türsensor
| 537 | TR | Transportanlage |  | LD | Lüftungsdecke | LG | Lichtwertgeber
| 538 | TP | Transportanlagen |  | LW | Luftwäscher | FD | Löschdecke
| 539 | TL | Treppenlift |  | MG | Medizinische Gase | LL | Löschlanze
| 540 | TN | Trocknungsanlage |  | ME | Meldeeinrichtung | LX | Lufterfassungselement
| 541 | WD | TWW-Anlage, dezentral |  | BH | Mischbehälter | 67 | Lufterhitzer
| 542 | WB | TWW-Anlage, zentral (wasserseitig); WB |  | MS | Mittelspannungsschaltanlage | LQ | Luftqualitätsfühler
| 543 | US | Übergabestation |  | MU | Mulde | LV | Luftverteilelement
| 544 | UA | Umlaufaufzug |  | MR | Muldenrigole | U1 | Magerrasen
| 545 | UE | Umlufterhitzer |  | NE | Nacherhitzer | MV | Magnetventil
| 546 | UZ | Unterstation |  | NB | Nachklärbecken | U2 | Mähwiese/Weide
| 547 | UV | USV-Anlage |  | LC | Neuralisationsanlage, Laborwäscher, Laborspüler | MM | Manometer
| 548 | VE | Vakuumerzeugungsanlage |  | NV | Niederspannungshauptverteilung | MP | Meldeparallelanzeige
| 549 | VS | Verkehrssignalanlage |  | OM | Obermaschinerie | ML | mobile Leuchte
| 550 | VA | Versickerungsanlage |  | OZ | Ohne direkte Zuordnung | 3S | Modulares Schott
| 551 | WE | Wärmeerzeugungsanlage |  | OS | Ölsperre/Bodeneinlauf | MO | Monitor
| 552 | WH | Wärmetechnische Hausstation |  | P0 | Pflanzflächen | W4 | Moor
| 559 | WS | Wärmeübergabestation |  | PW | physikalische Wasseraufbereitungsanlage/ Osmoseanlage | MU | Muffenventil
| 560 | WV | Wärmeversorgung, allgemein |  | RR | Radiator | MK | Multikriterien-Melder
| 561 | WZ | Wärmeverteilnetz-Gebäude |  | R0 | Rasen | ME | Multimessgerät
| 562 | TW | Wäschetrockner |  | RT | Rauch- und Brandschutztüren ohne Feststellanlage | NT | Netzteil
| 569 | WM | Waschmaschine |  | RA | Rauchabzugsanlage | NS | Niederschlagswächter
| 570 | WA | Wasseraufbereitung |  | RM | Rauchschutztür mit Feststellanlage | NG | Niveaugeber
| 570 | WW | Wasserbad |  | RV | Rauchschutzvorhang | NW | Niveauwächter
| 570 | WR | Wasserbauliche Anlagen an Teichen, Rückhaltebecken |  | 1A | Raumheizfläche | NA | Not-Aus-Schalter
| 572 | AW | Wasserfernleitungsnetz |  | RN | Regenwasser | NE | Notendschalter
| 573 | WG | Wassergewinnungsanlage |  | RG | Regler | NU | Nutzschicht
| 574 | WK | Wasserkraftanlage |  | RW | Reinwasser | OZ | Ohne direkte Zuordnung
| 575 | WN | Wasserverteilungsnetz-Gebäude |  | RE | Reinwasseranlage | TO | Öltransformator
| 576 | WU | Wehre und Überläufe |  | RB | Reinwasserbehälter | OW | Ölwanne
| 579 | WT | Wetterstation |  | BX | Retentionsbodenfilter | PA | Packungen (Bau)
| 590 | WI | Windkraftanlage |  | RZ | Rettungsbalkon | PC | PC-Steckdose
| 591 | ZD | Zeitdienstanlagen |  | RO | Rohr | PF | Pfahlgründung
| 592 | ZB | Zierbrunnen |  | RX | Rohrbegleitheizung | Z3 | Pferchfläche
| 593 | ZK | Zugangskontrollanlagen |  | RI | Rohrrigole | PW | Phasenüberwachungsrelais
| 594 |  |  |  | RH | Rohwasser | PH | ph-Wertgeber
| 595 |  |  |  | RF | Rohwasserförderung | PI | Piktogramme
| 596 |  |  |  | KT | Rückkühlwerk/ Kühlturm | O2 | Postenweg
| 597 |  |  |  | R1 | Rückstauverschluss Typ 1 | HP | Potentialausgleich
| 599 |  |  |  | R2 | Rückstauverschluss Typ 2 | PY | Puffer
| 600 |  |  |  | R3 | Rückstauverschluss Typ 3 | PU | Pumpe
| 610 |  |  |  | R5 | Rückstauverschluss Typ 5 | RV | Radialventilator
| 611 |  |  |  | HS | Sammler | RH | Rahmen (Fenster)
| 612 |  |  |  | SG | Sandfang | RA | Rahmen (Tür/Tor)
| 619 |  |  |  | SQ | Sanitärobjekte | Y1 | Rasenfläche
| 620 |  |  |  | SJ | Satellitenanlage | RZ | RAS-Zentrale
| 621 |  |  |  | SC | Schacht (Bau) | RW | Rauchwächter/-melder
| 622 |  |  |  | SE | Schalteinrichtung | RE | Rechen
| 623 |  |  |  | SF | Schaltfeld | RK | Reed-Kontakt
| 629 |  |  |  | SK | Schaltschrank | 5Z | Regelventil
| 700 |  |  |  | ZE | Schließanlagenzentrale | O5 | Regenrückhaltebecken
| 710 |  |  |  | SM | Schmierölversrogungseinrichtung | RF | Reinigungsöffnnung
| 711 |  |  |  | SW | Schmutzwasser | RS | Reparaturschalter
| 712 |  |  |  | CG | Schrankenanlage | RP | Repeater
| 713 |  |  |  | SR | Schwesternrufanlage | RB | Rohrbelüfter
| 719 |  |  |  | AT | Seilantrieb | RC | Rohrtrenner
| 720 |  |  |  | SU | Sekuranten | RT | Roste
| 721 |  |  |  | WB | Sicherheitsarbeitsplatz | RO | Router
| 722 |  |  |  | SZ | Sicherheitsbeleuchtungszentrale | RU | Rücklaufverschraubung
| 723 |  |  |  | FS | Sicherheitsfenster | RY | Rückschlagventil
| 724 |  |  |  | SV | Sicherheitsvorrichtung | Z2 | Ruderalfläche
| 725 |  |  |  | ZM | Sicherheitszaun- und Maueranlage | Y3 | Sandfläche
| 729 |  |  |  | SB | Silo-/ Lager Festbrennstoffe | SH | Schachtdeckel
| 730 |  |  |  | O0 | Sonderbereiche | LD | Schachttür
| 731 |  |  |  | XX | Sonstige Anlagenteile, die vorstehend nicht zugeor | SX | Schalldämpfer
| 732 |  |  |  | LO | sonstige Labortechnik | SK | Schaltschrank
| 733 |  |  |  | LX | Sonstige Wasserlöschanlage | S3 | Schaltschutz, dreipolig
| 734 |  |  |  | SP | Speicher | S1 | Schaltschutz, einpolig
| 735 |  |  |  | Z0 | Spezialfläche | O7 | Schanzgelände
| 736 |  |  |  | 1L | Spielgerät | EA | Scharfschalteinrichtung
| 739 |  |  |  | S0 | Sportanlage | Z4 | Schaubild/Buntfläche
| 740 |  |  |  | ZS | Sprachalarmierungszentrale | SC | Schieber
| 741 |  |  |  | SO | Sprechanlage | S6 | Schiffsleuchten
| 742 |  |  |  | SH | Sprinkleranlage | SL | Schließer (Tür/Tor)
| 743 |  |  |  | HK | statischer Heizkreis | SI | Schließplan
| 744 |  |  |  | ST | Steigeinrichtungen | KT | Schlüsselschalter
| 745 |  |  |  | SX | Sterilisator | S2 | Schmutzfänger
| 749 |  |  |  | SY | Steuerung | SN | Schneefänge
| 750 |  |  |  | SD | Stützwand | SE | Schneesensor
| 751 |  |  |  | SN | Stützwandartige Verbundkonstruktion | VT | Schutzverkleidung
| 752 |  |  |  | TA | Tank | SU | Schwingungsdämpfer
| 759 |  |  |  | TG | Technische Gase | SM | Seifen-/ Schwammkorb
| 760 |  |  |  | TI | Tiefgründung | S7 | Serienschalter
| 761 |  |  |  | TE | TK-Anlage | SD | Sicherheitsdruckbegrenzer (SDB)
| 762 |  |  |  | TO | Transformator | S0 | Sicherheitsleuchten
| 763 |  |  |  | TK | Trinkkaltwasser | ST | Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)
| 769 |  |  |  | TW | Trinkwarmwasser | SV | Sicherheitsventil
| 770 |  |  |  | TR | Tropfkörperanlage | SO | Sonderleuchten
| 771 |  |  |  | TB | Tunnel,- und Trogbauwerke | SZ | Sonnenschutz
| 772 |  |  |  | OD | Türöffneranlage | XA | sonstige Antriebe / Ansteuerungen
| 773 |  |  |  | US | Überspannungsschutz | XG | sonstige Geräte
| 774 |  |  |  | UE | Überwachungseinheit | XM | sonstige Messwertgeber
| 775 |  |  |  | UH | Umluftheizgerät | XS | Sonstige Schalter / Relais
| 779 |  |  |  | KG | Umluftklimagerät | XW | sonstige Wächter
| 790 |  |  |  | UK | Umluftkühlgerät | VM | Spannungsmesser
[5 empty] | UM | Untermaschinerie | VW | Spannungswächter
[5 empty] | UT | Unterverteilung (TK) | S8 | Sperrelement
[5 empty] | UV | Unterverteilung Elektro | ZG | Sprechstelle/Endgerät
[5 empty] | VC | Vakuumerzeuger | ZS | Sprechstelle/Zentrale
[5 empty] | VN | Ventilator | SJ | Sprinklerkopf
[5 empty] | VL | Verbrennungsluftansaugeinrichtung | 6I | Spülbecken
[5 empty] | V0 | Verkehrsfläche | P3 | Staude/Rabatte
[5 empty] | VP | Verkehrspoller | SW | Steckdose
[5 empty] | VZ | Verkehrszeichenbrücke | H2 | Steigleitung trocken/nass
[5 empty] | VS | Verteilnetz, Sonstiges | SG | Stellungsgeber
[5 empty] | VU | Videoüberwachung | SY | Steuerung
[5 empty] | VK | Volumenstromklappe | SS | Stiefelwaschanlage
[5 empty] | VR | Volumenstromregler | W2 | Stillgewässer
[5 empty] | VE | Vorerhitzer | SA | Stoßabweiser
[5 empty] | VB | Vorklärbecken | S5 | Strahler
[5 empty] | WK | Wächterkontrollanlage | S9 | Strahlplatten - Heizung
[5 empty] | WP | Wärmepumpe | SP | Strangabsperrventil
[5 empty] | WR | Wärmerückgewinnung | SQ | Strangregulierventile
[5 empty] | WT | Wärmetauscher | V1 | Straße/Platz
[5 empty] | WS | Wärmetauscher (Sekundärseite) | P1 | Strauchpflanze
[5 empty] | WA | Wasseralarmanlage | SR | Streifenfundament
[5 empty] | WV | Wasserverteiler | U4 | Streuobstwiese
[5 empty] | WE | Wechselrichter | AM | Strommesser
[5 empty] | ZK | Zellenkommunikation | SF | Strömungsfühler
[5 empty] | ZF | Zentrale Fluchtwegssicherung | AW | Stromwächter
[5 empty] | ZU | Zentrale USV | G2 | Sukzession
[5 empty] | ZI | Zisterne | S4 | Switch
[5 empty] | HZ | Zonenheizkreis | TT | Taster
[5 empty] | ZZ | Zugangskontrollzentrale | TP | Taupunktfühler
[7 empty] | TE | Telefon
[7 empty] | TD | Telefondose
[7 empty] | TF | Temperaturfühler
[7 empty] | TW | Temperaturwächter/Thermostat
[7 empty] | Y2 | Tennenfläche
[7 empty] | TM | Thermometer
[7 empty] | TV | Thermostatventil
[7 empty] | TS | Tragseil
[7 empty] | TN | Transmitter
[7 empty] | O3 | Traufstreifen-Gebäude
[7 empty] | TR | Treibscheibe
[7 empty] | TB | Trennstellen
[7 empty] | TK | Türkontakt
[7 empty] | TU | Türmaschine
[7 empty] | UM | Überfallmelder
[7 empty] | US | Überfüllsicherung
[7 empty] | UA | Überspannungsschutzelement Klasse A
[7 empty] | UB | Überspannungsschutzelement Klasse B
[7 empty] | UC | Überspannungsschutzelement Klasse C
[7 empty] | UD | Überspannungsschutzelement Klasse D
[7 empty] | UT | Übertragunseinrichtung
[7 empty] | UO | Umkehrosmose
[7 empty] | L8 | unbefestigte Fläche
[7 empty] | 6F | Urinal
[7 empty] | VA | Ventilantrieb
[7 empty] | VN | Ventile, Hähne, Schieber, Rohrbelüfter
[7 empty] | VB | Ventilsteuerblock (Hydraulischer Aufzug)
[7 empty] | VE | Verankerung
[7 empty] | VF | Verglasung (Fenster)
[7 empty] | VL | Verglasung (Tür/Tor)
[7 empty] | W3 | Verladungszone/Röhrichte
[7 empty] | VU | Vernetzungsstruktur
[7 empty] | VS | Verschattung
[7 empty] | DU | Verteiler
[7 empty] | VR | Video-Recorder
[7 empty] | L7 | vollversiegelte Fläche
[7 empty] | VG | Volumenstromgeber
[7 empty] | WB | Wählgerät
[7 empty] | WV | Wandler, Spannung
[7 empty] | WA | Wandler, Strom
[7 empty] | WN | Wanne
[7 empty] | WZ | Wannengriff
[7 empty] | WM | Wärmemelder
[7 empty] | WL | Warneinrichtung akustisch
[7 empty] | WO | Warneinrichtung optisch
[7 empty] | 6D | Waschtisch
[7 empty] | L2 | wassergebundene Fläche
[7 empty] | V3 | wassergebundene Fläche
[7 empty] | WX | Wassersensor
[7 empty] | 6E | WC
[7 empty] | WC | WC-Papierhalter
[7 empty] | WH | Wehr und Überlauf
[7 empty] | 1S | Weich-Schott
[7 empty] | WE | Wetterschgutzgitter
[7 empty] | WF | Wettersensor
[7 empty] | WG | Windgeschwindigkeitsgeber
[7 empty] | WR | Windrichtungsgeber
[7 empty] | ZA | Zähler
[7 empty] | ZP | Zapfstelle
[7 empty] | O1 | Zaun
[7 empty] | ZC | Zentralrechner
[7 empty] | ZL | Zimmersignalleuchte
[7 empty] | ZR | Zugrohre