## Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Projekt-Name.: |  | < Feld nicht löschen!
Projekt-Nr.: |  | < Feld nicht löschen!
Bearbeiter: | N+P | < Feld nicht löschen!
Blätter | Name
1 | Inhaltsverzeichnis
2 | Glossar
3 | Phasen + Termine
4 | Raum
5 | Wand
6 | Stützen
7 | Decken
8 | Fußboden
9 | Dach
10 | Balken
11 | Fundament
12 | Treppen
13 | Rampen
14 | Tür
15 | Fenster
16 | Einbauten
17 | Technische Anlagen

## Glossar
Glossar
Projekt-Name.: | 0
Projekt-Nr.: | 0
Merkmale | Merkmal Bezeichnung CAD | Datentyp | Einheit | Werte (Beispiel) | Modell/Teilmodell | Bauteil | Ifc Klassenname | Ifc PropertySet | Ifc Variable | Ifc Datentyp | Lieferant | Bearbeiter | Pflege | LPH0 |  |  | LPH1 |  |  | LPH2 |  | LPH3 |  |  | 4 | LPH5 |  |  | LPH6 |  |  | LPH7 |  |  | LPH8 |  |  | LPH9 |  |  | Betrieb | Bemerkung
[14 empty] | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QL1 | QL2 | QL3 | QL1 | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN
Merkmale/Attribute/Parameter sind alphanumerische Informationen und dienen der Spezifikation von Objekten. In dieser Liste werden die Anforderungen für das Projekt geführt. | In dieser Spalte werden die Merkmale aus der Anforderungsliste (Spalte A) einem Merkmal/Attribut/Parameter im verwendeten CAD-System zugeordnet | In dieser Spalte wird der Datentyp für das Merkmal definiert. Der Datentyp muss für Merkmale (Spalte A) und Merkmal Bezeichnung CAD (Spalte B) identisch sein. | In dieser Spalte wird die im Projekt verwendete Einheit für das Merkmal definiert. Die Einheit (Spalte D) muss für Merkmale (Spalte A) und Merkmal Bezeichnung CAD (Spalte B) identisch sein. | In dieser Spalte werden Bespiele für Werte bzw. eine Auswahlliste geführt. | In dieser Spalte ist definiert in welchem Teilmodell das Bauteil und dieses Merkmal geführt und gepflegt wird. | In dieser Spalte wird das Bauteil definiert an welchem dieses Merkmal geführt und gepflegt wird. | In dieser Spalte ist definiert, in welcher Klasse das entsprechende Attribut / Merkmal gespeichert werden muss. | In dieser Spalte ist definiert, ob das Attribut / Merkmal bereits in einem entsprechenden PropertySet angelegt ist. Ist dieses Feld frei,wird das Attribut / Merkmal der nebenstehenden IfcKlasse direkt hinzugefügt. | In dieser Spalte ist der für den Ifc Export/Import zu nutzende Variablenname definiert. | In dieser Spalte ist der für den Ifc Export/Import zu nutzende Ifc Datentyp für das entsprechende Attribut / Merkmal definiert. | In dieser Spalte ist definiert wer die Werte inhaltlich für dieses Merkmal liefert und ggf. fortschreibt. Wenn diese Inhalte von einem anderen am Bauwerk Beteiligten in sein Modell integriert werden, so sind diese anschließend vom Lieferanten auf die richtige Übernahme hin zu überprüfen. Die Übergabe der Werte muss in einem geeigneten Format erfolgen um den Aufwand möglichst gering zu halten.. | In dieser Spalte ist definiert wer die Werte dieses Merkmals in sein Modell integrieren muss und ggf. fortzuschreiben hat. | In dieser Spalte ist definiert in welcher Software die Werte wie (automatisch, Eingabe) gepflegt werden. | In dieser Spalte ist definiert zu welchem Zeitpunkt (Leistungsphase und Qualitätslevel) die Werte im Modell enthalten/gepflegt/fortgeschrieben sein müssen und somit verwendbar/prüfbar sind. Die Termine werden im Tabellenblatt Phasen+Termine definiert. Grau hinterlegte Leistungsphasen und Qualitätslevel sind von der Modelldefinition dieser Tabelle ausgenommen (kein Modell gefordert). | [27 empty] | In dieser Spalte können Bemerkungen/Hinweise eingefügt werden
…

## Phasen+Termine
Leistungsphasen - Qualitätslevel
Projekt-Name.: | 0
Projekt-Nr.: | 0
Bearbeiter: | N+P
1. Stufe | LPH0 |  |  | LPH1 |  |  | LPH2 |  | LPH3 |  |  | LPH4 | LPH5 |  |  | LPH7 |  |  | LPH8 |  |  | LPH9 |  |  | LPH9 |  |  | Betrieb
2. Stufe | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QL0 | QL1 | QL2 | QL1 | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN
Termine
Bezug Rahmenterminplanung
Bezug Planung der Planung

## Raum
Raum | [6 empty] | Ifc-Standardklasse | Ifc Space
Projekt-Name.: | 0 | [12 empty] | (x) = Prüfung nur von Merkmalen, welche mit kompletten Werten, entsprechend der Bauteil vergeben wurden.
Projekt-Nr.: | 0
Bearbeiter: | N+P
Merkmale | Merkmal Bezeichnung CAD | Datentyp | Einheit | Werte (Beispiel) | Modell/Teilmodell | Bauteil | Ifc Klassenname | Ifc Property Set | Ifc Variable | Ifc Datentyp | Lieferant | Bearbeiter | Pflege | Prüfung | LPH0 |  |  | LPH1 |  |  | LPH2 |  | LPH 3+4 | LPH5 |  |  | LPH6 |  |  | LPH7 |  |  | LPH8+9 | Betrieb | Bemerkung
[8 empty] | (wenn vorhanden) |  |  |  |  | z.B. Revit automatisch / Eingabe |  | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QLN
Gebäude ID |  | Text | - | B | Architektur | Raum | [15 empty] | x | x |  |  | x | [6 empty] | x | x
Geschoss ID |  | Text | - | E00 | Architektur | Raum | [15 empty] | x | x |  |  | x | [6 empty] | x | x
Element ID |  | Text | - |  | Architektur | Raum | [15 empty] | x | x |  |  | x | [6 empty] | x | x
Fläche Ist | NRF | Fließkommazahl | m2 | 21 | Architektur | Raum | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Raumumfang |  | Fließkommazahl | m | 24.6 | Architektur | Raum | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Rohbau Raumhöhe |  | Fließkommazahl | m | 3.1 | Architektur | Raum | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Lichte Raumhöhe |  | Fließkommazahl | m | 2.8 | Architektur | Raum |  | Pset_SpaceOccupancyRequirements | MinimumHeadroom | IfcLengthMeasure / LENGTHUNIT | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Raumvolumen Rohbau |  | Fließkommazahl | m3 | 65.1 | Architektur | Raum | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Raumvolumen Ausbau |  | Fließkommazahl | m3 | 58.8 | Architektur | Raum | [19 empty] | x | [6 empty] | x
Raumbezeichnung | Name | Text | - | Raum | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | Raumbezeichnung | IfcLabel | [22 empty] | x | x
Raumnummer Architekt | Planungsraumnummer Ar. | Text | - |  | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | RaumnummerArchitekt | IfcLabel | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Raumnutzungscode NC | RBK 2015 | Text | - |  | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | RaumnutzungscodeNC | IfcLabel | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Klimatisierung | Klimatisierung | Checkbox |  |  | Architektur | Raum |  | Pset_SpaceThermalRequirements | AirConditioning[Central] | IfcBoolean | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Natürliche Belüftung | [7 empty] | Pset_SpaceThermalRequirements | NaturalVentilation | IfcBoolean | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Be- u. Entlüftung |  | Text | - | Be- u. Entlüftung über Fenster; Lüftungsanlage, Klimaanlage | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | Be_Entlueftung | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Nutzung nach DIN 277 | Nutzungsgruppe DIN 277-2 | Text | - | NF,VF, TF | Architektur | Raum |  | Pset_SpaceOccupancyRequirements | OccupancyType | IfcLabel | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Feuchtraum | Feuchtraum | Checkbox | - |  | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | Freuchtraum | IfcBoolean | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Licht Leuchtmittel |  | Text | - | z.B. LED | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | LichtLeuchtmittel | IfcLabel
Licht Leuchten |  | Text | - | Deckenleuchten normal | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | LichtLeuchten | IfcLabel
Licht Schalter |  | Text | - | Präsenzmelder | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | LichtSchalter | IfcLabel
Telefonanschluss |  | Ganzzahl | - | 1 | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | Telefonanschluss | IfcLabel
Meldeanlage |  | Ganzzahl | - | 2 | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | Meldeanlage | IfcLabel
Anzahl Steckdosen |  | Ganzzahl | - | 1 | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | AnzSteckdosen | IfcLabel
Anzahl Steckdosen USV |  | Ganzzahl | - | 1 | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | AnzSteckdosenUSV | IfcLabel
Anzahl Steckdosen NEA |  | Ganzzahl | - | 1 | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | AnzSteckdosenNEA | IfcLabel
Kanäle |  | Text | - | Fensterbrüstungskanal | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | Kanaele | IfcLabel
Netzwerkanschluss RJ45 |  | Ganzzahl | - | 1 | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | NetzwerkRJ45 | IfcLabel
Heizung |  | Text | - | 20° Raumtemperatur, Heizung Normalbetrieb | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | Heizung | IfcLabel
Sanitärausstattung |  | Text | - | Kaltwasseranschluss, Kalt- und Warmwasseranschluss | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | Sanitaerausstattung | IfcLabel
Optional:
Raumtyp | Kategorie | Text | - | Büro (Standard-Zellenbüro) | Architektur | Raum |  | Pset_SpaceCommon | Category | IfcLabel
Anzahl der MA | Belegung | Ganzzahl |  |  | Architektur | Raum |  | Pset_SpaceOccupancyRequirements | OccupancyNumber | IfcCountMeasure | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Zone | Bereich | Text, Vorschlagswert |  | Kundenbereich, Mitarbeiterbereich, Sicherheitszone 1, Sicherheitszone 2 | Architektur | Raum |  | Pset_SpaceCommon | Reference | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Tageslichtanforderung | Tageslichtanforderung | Checkbox |  |  | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | Tageslicht | IfcBoolean | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Schallschutzanforderung | Schallschutzanforderung | Text | - | erhöht | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | AcousticRating | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrolle | Checkbox | - | ja | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | Zutrittskontrolle | IfcBoolean | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Sicherheitsanforderung |  | Text | - | Hoch | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | Sicherheitsanforderungen | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Bodenbelag | Fußboden | Text | - | Parkett | Architektur | Raum |  | Pset_SpaceCommon | FloorCovering | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x | x
Deckenbekleidung | Deckenoberfläche | Text | - |  | Architektur | Raum |  | Pset_SpaceCommon | CeilingCovering | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x | x
Wandbekleidung | Wandoberfläche | Text | - | Rauhfaser | Architektur | Raum |  | Pset_SpaceCommon | WallCovering | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x | x
Sockelausbildung | Sockelleiste | Text | - | Hohlkehlsockel, Stellsockel | Architektur | Raum |  | Pset_SpaceCommon | SkirtingBoard | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x | x
Flächenlast [kN/m²] | Konstruktive Merkmale | Fließkommazahl | kN/m² |  | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | Flaechenlast | IfcReal | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Einzellast [KN] | Konstruktive Merkmale | Fließkommazahl | kN |  | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | Einzellast | IfcReal | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Abhängelast [kN/m²] | Konstruktive Merkmale | Fließkommazahl | kN/m² |  | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | Abhaengelast | IfcReal | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Linienlast [kNm] | Konstruktive Merkmale | Fließkommazahl | kNm |  | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | Linienlast | IfcReal | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Technische Raumnummer | Beschreibung | Text |  |  | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | RaumnummerTechnisch | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
FLÄCHE AUS RAUMPOLYGON [m²] | Abmessungen | Fließkommazahl | m² |  | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | FlaechePolygon | IfcReal | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
FLÄCHE AUS RAUMPOLYGON-ABZUG [m²] | Abmessungen | Fließkommazahl | m² |  | Architektur | Raum |  | Pset_SIB_Space | FlaechePolygonAbzug | IfcReal | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Streichen
Optional
Standard
Standard

## Wand
Wand | [6 empty] | Ifc-Standardklasse | IfcWall
IfcWallStandardCase
Projekt-Name.: | 0 | [12 empty] | (x) = Prüfung nur von Merkmalen, welche mit kompletten Werten, entsprechend der Bauteil vergeben wurden.
Projekt-Nr.: | 0
Bearbeiter: | N+P
Merkmale | Merkmal Bezeichnung CAD | Datentyp | Einheit | Werte (Beispiel) | Modell/Teilmodell | Bauteil | Ifc Klassenname | Ifc Property Set | Ifc Variable | Ifc Datentyp | Lieferant | Bearbeiter | Pflege | Prüfung | LPH0 |  |  | LPH1 |  |  | LPH2 |  | LPH 3+4 | LPH5 |  |  | LPH6 |  |  | LPH7 |  |  | LPH8+9 | Betrieb | Bemerkung
[15 empty] | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QLN
Gebäude ID |  | Text | - | B | Architektur | Wand | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Geschoss ID |  | Text | - | E00 | Architektur | Wand | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Element ID |  | Text | - |  | Architektur | Wand |  |  | GlobalId | IfcGloballyUniqueId | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Länge |  | Fließkommazahl | m | 1.234 | Architektur | Wand |  |  | NominalLength | IfcQuantityLength | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Höhe |  | Fließkommazahl | m | 1.234 | Architektur | Wand |  |  | NominalHeight | IfcQuantityLength | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Dicke |  | Fließkommazahl | m | 0.365 | Architektur | Wand |  |  | NominalWidth | IfcQuantityLength | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Fläche |  | Fließkommazahl | m² | 12.345 | Architektur | Wand |  |  | Gross/Net SideArea Left/Right | IfcQuantityArea | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Volumen |  | Fließkommazahl | m³ | 1.234 | Architektur | Wand |  |  | GrossVolume / NetVolume | IfcQuantityVolume | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Name | Basiswand | Text | - | MW Wand | Architektur | Wand |  | Pset_SIB_Common | Name | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Typ | Typ | Text | - | MW 01 24 | Architektur | Wand |  | Pset_SIB_Common | ObjectType | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Material | Konstruktion | Text/Auswahl |  | GK, MW, STB, ST FT, WU | Architektur | Wand |  | Pset_SIB_Common | Inverse Verknüpfung über BuildingElement | [13 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Gewerk | ? | Text | - |  | Architektur | Wand |  | Pset_SIB_Common | Gewerk | IfcLabel | [22 empty] | x
Kostengruppe DIN 276 (3.Ebene) | ? | Text | - | 342 nichtragende Innenwände | Architektur | Wand |  | Pset_SIB_Common | Kostengruppe | IfcIdentifier | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Aussen | Funktion | Text |  | außen/innen | Architektur | Wand |  | Pset_WallCommon | IsExternal | IfcBoolean | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Statisch tragend | Tragwerk | Ja/Nein | - | Ja | Architektur | Wand |  | Pset_WallCommon | LoadBearing | IfcBoolean | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Feuerwiderstandsklasse | Brandschutzanforderung | Text/Auswahl | - | EI30 | Architektur | Wand |  | Pset_WallCommon | FireRating | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert | Wärmedurchgangskoeffizient | Fließkommazahl | W/(m²K) | 1.2 | Architektur | Wand |  | Pset_WallCommon | ThermalTransmittance | IfcThermalTransmittanceMeasure | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Schallschutzanforderung | ? | Ganzzahl | dB | 55 | Architektur | Wand |  | Pset_WallCommon | AcousticRating | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Positionsnummer |  | Text |  |  |  | Wand |  | Pset_WallCommon | Reference | IfcIdentifier | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x | x
Optional:
Konstruktion | Oberflächeneigenschaften | Text | - | Konstruktion, (z.B. Befestigung, Unterbau, z.B. Glasvlies auf GK, Dispersionsanstrich, Befestigung auf Holz) |  | Wand |  | Pset_SIB_Concrete | Konstruktion | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Nassabriebbeständigkeit | Oberflächeneigenschaften | Ganzzahl | - | Nassabriebbeständigkeit (Klassen DIN EN 13300 [1-5]) |  | Wand |  | Pset_SIB_Concrete | NassabriebBestaendigkeit | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Beständigkeit | Oberflächeneigenschaften | Text | - | Anforderung an Beständigkeit (z.B. gegen Desinfektionsmittel, bestimmte Chemikalien,…) |  | Wand |  | Pset_SIB_Concrete | Bestaendigkeit | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Flächenart | Oberflächeneigenschaften |  |  | Automatische Übernahme aus Artikel-Nr. und Bezeichnungen |  | Wand |  | Pset_SIB_Concrete | Flaechenart | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Ober- / Belagfläche [m²] | Oberflächeneigenschaften | Fließkommazahl | m² | Fläche Boden- , IW Oberfläche bzw. Deckenbelag in [m²] |  | Wand |  | Pset_SIB_Concrete | BelagFlaeche | IfcArea (IfcAreaMeasure) | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Farbe | Oberflächeneigenschaften | Text | - | Farbe |  | Wand |  | Pset_SIB_Concrete | Farbe | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Betonüberdeckung | ? | Fließkommazahl | cm | 1.234 | Tragwerk | Wand |  | Pset_SIB_Concrete | Betonueberdeckung | IfcPositiveLengthMeasure / LENGTHUNIT | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Druckfestigkeitsklasse | ? | Text | - | C 25/30 | Tragwerk | Wand |  | Pset_SIB_Concrete | Druckfestigkeitsklasse | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Expositionsklasse | ? | Text | - | XC1 | Tragwerk | Wand |  | Pset_ConcreteElementGeneral | StructuralClass | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Bewehrungsgrad | ? | Fließkommazahl | kg/m³ |  | Tragwerk | Wand |  | Pset_SIB_Concrete | Bewehrungsgrad | IfcReal | [15 empty] | x | [6 empty] | x
WU-Beton | ? | Ja/Nein | - | Ja | Tragwerk | Wand |  | Pset_SIB_Concrete | WU_Beton | IfcBoolean | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Rohdichte | ? | Fließkommazahl | kg/m³ | 1.4 | Tragwerk | Wand |  | Pset_SIB_Concrete | Rohdichte | IfcReal | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Steinfestigkeitsklasse | ? | Fließkommazahl | N/mm² | 12 | Tragwerk | Wand |  | Pset_SIB_Concrete | Steinfestigkeitsklasse | IfcReal | [15 empty] | x | [6 empty] | x

## Stützen
Stützen | [6 empty] | Ifc-Standardklasse | IfcColumn
Projekt-Name.: | 0 | [12 empty] | (x) = Prüfung nur von Merkmalen, welche mit kompletten Werten, entsprechend der Bauteil vergeben wurden.
Projekt-Nr.: | 0
Bearbeiter: | N+P
Merkmale | Merkmal Bezeichnung CAD | Datentyp | Einheit | Werte (Beispiel) | Modell/Teilmodell | Bauteil | Ifc Klassenname | Ifc Property Set | Ifc Variable | Ifc Datentyp | Lieferant | Bearbeiter | Pflege | Prüfung | LPH0 |  |  | LPH1 |  |  | LPH2 |  | LPH 3+4 | LPH5 |  |  | LPH6 |  |  | LPH7 |  |  | LPH8+9 | Betrieb | Bemerkung
[15 empty] | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QLN
Gebäude ID |  | Text | - | B | Architektur | Stuetze | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Geschoss ID |  | Text | - | E00 | Architektur | Stuetze | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Element ID |  | Text | - |  | Architektur | Stuetze | IfcRoot |  | GlobalId | IfcGloballyUniqueId | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Länge |  | Fließkommazahl | m | 1.234 | Architektur | Stuetze | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Höhe |  | Fließkommazahl | m | 1.234 | Architektur | Stuetze | IfcColumn |  | NominalLength | IfcQuantityLength | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Dicke |  | Fließkommazahl | m | 0.365 | Architektur | Stuetze | [16 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Fläche |  | Fließkommazahl | m² | 12.345 | Architektur | Stuetze | IfcColumn |  | OuterSurfaceArea | IfcQuantityArea | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Volumen |  | Fließkommazahl | m³ | 1.234 | Architektur | Stuetze | IfcColumn |  | Gross/NetVolume | IfcQuantityVolume | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Name |  | Text | - | Stuetze | Architektur | Stuetze | IfcRoot | Pset_SIB_Common | Name | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Typ |  | Text | - | Stuetze STB 40x40 | Architektur | Stuetze | IfcObject | Pset_SIB_Common | ObjectType | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Material | tragendes Material | Text/Auswahl |  | STB | Architektur | Stuetze | IfcMaterialLayer(set) | Pset_SIB_Common | Inverse Verknüpfung über BuildingElement | [13 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Kostengruppe DIN 276 (3.Ebene) |  | Text | - | 343 Innenstützen | Architektur | Stuetze |  | Pset_SIB_Common | Kostengruppe | IfcIdentifier | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Aussen | Funktion | Text |  | Innen | Architektur | Stuetze |  | Pset_ColumnCommon | IsExternal | IfcBoolean | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Statisch tragend | Tragwerk | Ja/Nein | - | Ja | Architektur | Stuetze |  | Pset_ColumnCommon | LoadBearing | IfcBoolean | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Feuerwiderstandsklasse | Brandschutzanforderung | Text/Auswahl | - | EI30 | Architektur | Stuetze |  | Pset_ColumnCommon | FireRating | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Optional:
Gewerk |  | Text | - |  | Architektur | Stuetze |  | Pset_SIB_Common | Gewerk | IfcLabel | [22 empty] | x
Konstruktion | Oberflächeneigenschaften | Text | - | Konstruktion, (z.B. Befestigung, Unterbau, z.B. Glasvlies auf GK, Dispersionsanstrich, Befestigung auf Holz) |  | Stuetze |  | Pset_SIB_Concrete | Konstruktion | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Nassabriebbeständigkeit | Oberflächeneigenschaften | Ganzzahl | - | Nassabriebbeständigkeit (Klassen DIN EN 13300 [1-5]) |  | Stuetze |  | Pset_SIB_Concrete | NassabriebBestaendigkeit | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Beständigkeit | Oberflächeneigenschaften | Text | - | Anforderung an Beständigkeit (z.B. gegen Desinfektionsmittel, bestimmte Chemikalien,…) |  | Stuetze |  | Pset_SIB_Concrete | Bestaendigkeit | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Flächenart | Oberflächeneigenschaften |  |  | Automatische Übernahme aus Artikel-Nr. und Bezeichnungen |  | Stuetze |  | Pset_SIB_Concrete | Flaechenart | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Ober- / Belagfläche [m²] | Oberflächeneigenschaften | Fließkommazahl | m² | Fläche Boden- , IW Oberfläche bzw. Deckenbelag in [m²] |  | Stuetze |  | Pset_SIB_Concrete | BelagFlaeche | IfcArea (IfcAreaMeasure) | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Farbe | Oberflächeneigenschaften | Text | - | Farbe |  | Stuetze |  | Pset_SIB_Concrete | Farbe | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
WU-Beton |  | Ja/Nein | - | Ja | Tragwerk | Stuetze |  | Pset_SIB_Concrete | WU_Beton | IfcBoolean | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Positionsnummer |  | Text |  |  |  | Stuetze |  | Pset_ColumnCommon | Reference | IfcIdentifier | [15 empty] | x | [6 empty] | x

## Decken
Decken | [6 empty] | Ifc-Standardklasse | IfcSlab
Projekt-Name.: | 0 | [12 empty] | (x) = Prüfung nur von Merkmalen, welche mit kompletten Werten, entsprechend der Bauteil vergeben wurden.
Projekt-Nr.: | 0
Bearbeiter: | N+P
Merkmale | Merkmal Bezeichnung CAD | Datentyp | Einheit | Werte (Beispiel) | Modell/Teilmodell | Bauteil | Ifc Klassenname | Ifc Property Set | Ifc Variable | Ifc Datentyp | Lieferant | Bearbeiter | Pflege | Prüfung | LPH0 |  |  | LPH1 |  |  | LPH2 |  | LPH 3+4 | LPH5 |  |  | LPH6 |  |  | LPH7 |  |  | LPH8+9 | Betrieb | Bemerkung
[15 empty] | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QLN
Gebäude ID |  | Text | - | B | Architektur | Geschossdecke | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Geschoss ID |  | Text | - | E00 | Architektur | Geschossdecke | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Element ID |  | Text | - |  | Architektur | Geschossdecke | IfcRoot |  | GlobalId | IfcGloballyUniqueId | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Länge |  | Fließkommazahl | m | 1.234 | Architektur | Geschossdecke | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Höhe |  | Fließkommazahl | m | 1.234 | Architektur | Geschossdecke | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Dicke |  | Fließkommazahl | m | 0.365 | Architektur | Geschossdecke | IfcSlab |  | NominalWidth | IfcQuantityLength | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Fläche |  | Fließkommazahl | m² | 12.345 | Architektur | Geschossdecke | IfcSlab |  | Gross/NetArea | IfcQuantityArea | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Volumen (Beton) |  | Fließkommazahl | m³ | 1.234 | Architektur | Geschossdecke | IfcSlab |  | GrossVolume / NetVolume | IfcQuantityVolume | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Name |  | Text | - | STB Decke | Architektur | Geschossdecke | IfcRoot | Pset_SIB_Common | Name | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Typ |  | Text | - | Decke 01 | Architektur | Geschossdecke | IfcObject | Pset_SIB_Common | ObjectType | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Material | tragendes Material | Text/Auswahl |  | STB | Architektur | Geschossdecke | IfcMaterialLayer(set) | Pset_SIB_Common | Inverse Verknüpfung über BuildingElement | [13 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Kostengruppe DIN 276 (3.Ebene) |  | Text | - | 351 Deckenkonstruktion | Architektur | Geschossdecke |  | Pset_SIB_Common | Kostengruppe | IfcIdentifier | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Aussen | Funktion | Text |  | Innen | Architektur | Geschossdecke |  | Pset_SlabCommon | IsExternal | IfcBoolean | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
statisch tragend | Tragwerk | Ja/Nein | - | Ja | Architektur | Geschossdecke |  | Pset_SlabCommon | LoadBearing | IfcBoolean | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Feuerwiderstandsklasse | Brandschutzanforderung | Text/Auswahl | - | EI90 | Architektur | Geschossdecke |  | Pset_SlabCommon | FireRating | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert | Wärmedurchgangskoeffizient | Fließkommazahl | W/(m²K) | 1.2 | Architektur | Geschossdecke |  | Pset_SlabCommon | ThermalTransmittance | IfcThermalTransmittanceMeasure | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Optional:
Gewerk |  | Text | - |  | Architektur | Geschossdecke |  | Pset_SIB_Common | Gewerk | IfcLabel | [22 empty] | x
Konstruktion | Oberflächeneigenschaften | Text | - | Konstruktion, (z.B. Befestigung, Unterbau, z.B. Glasvlies auf GK, Dispersionsanstrich, Befestigung auf Holz) |  | Geschossdecke |  | Pset_SIB_Concrete | Konstruktion | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Nassabriebbeständigkeit | Oberflächeneigenschaften | Ganzzahl | - | Nassabriebbeständigkeit (Klassen DIN EN 13300 [1-5]) |  | Geschossdecke |  | Pset_SIB_Concrete | NassabriebBestaendigkeit | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Beständigkeit | Oberflächeneigenschaften | Text | - | Beständigkeit (z.B. gegen Desinfektionsmittel, bestimmte Chemikalien,…) |  | Geschossdecke |  | Pset_SIB_Concrete | Bestaendigkeit | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Hersteller | Planung und Bereitstellung | Text | - | Hersteller UHD |  | Geschossdecke |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Hersteller Glas | Planung und Bereitstellung | Text | - | Hersteller Glas/Firma |  | Geschossdecke |  | Pset_SIB_Slab | HerstellerGlas | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Lieferant | Planung und Bereitstellung | Text | - | Lieferant |  | Geschossdecke |  | Pset_SIB_Slab | Lieferant | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Produkt/Typ | Planung und Bereitstellung | Text | - | Typ/Produkt des Herstellers (z.B. Artikel-Nr.) |  | Geschossdecke |  | Pset_SIB_Slab | Produktkennzeichen | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Bemerkungen | Bemerkungen |  |  |  |  | Geschossdecke |  | Pset_SIB_Slab | Bemerkungen | IfcText | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Flächenart | Oberflächeneigenschaften |  |  | Automatische Übernahme aus Artikel-Nr. und Bezeichnungen |  | Geschossdecke |  | Pset_SIB_Concrete | Flaechenart | IfcLabel | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
WU-Beton |  | Ja/Nein | - | Ja | Tragwerk | Geschossdecke |  | Pset_SIB_Concrete | WU_Beton | IfcBoolean | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Schallschutzanforderung |  | Ganzzahl | dB | 55 | Architektur | Geschossdecke | AcousticRating | Pset_SIB_Slab | IfcPropertySingleValue | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Positionsnummer |  | Text | - | Text | Architektur | Geschossdecke | IfcElement | Pset_SlabCommon | Reference | IfcIdentifier | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Note on A31: Thoma, Ute - SIB-D3: zusätzl. Datenfeld von wwb , noch nicht mit n+p abgestimmt

## Fußboden
Fußboden | [6 empty] | Ifc-Standardklasse | Je nach dem wie es angelegt werden soll ->vorgabe?
Allgemein können Coverings entweder den Räumen, oder den BuildingElements zugewiesen werden (inverse Verknüpfung). Vorher zu klären!
Projekt-Name.: | 0 | [12 empty] | (x) = Prüfung nur von Merkmalen, welche mit kompletten Werten, entsprechend der Bauteil vergeben wurden.
Projekt-Nr.: | 0
Bearbeiter: | N+P
Merkmale | Merkmal Bezeichnung CAD | Datentyp | Einheit | Werte (Beispiel) | Modell/Teilmodell | Bauteil | Ifc Klassenname | Ifc Property Set | Ifc Variable | Ifc Datentyp | Lieferant | Bearbeiter | Pflege | Prüfung | LPH0 |  |  | LPH1 |  |  | LPH2 |  | LPH 3+4 | LPH5 |  |  | LPH6 |  |  | LPH7 |  |  | LPH8+9 | Betrieb | Bemerkung
[15 empty] | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QLN
Gebäude ID |  | Text | - | B | Architektur | Fussboden | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Geschoss ID |  | Text | - | E00 | Architektur | Fussboden | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Element ID |  | Text | - |  | Architektur | Fussboden | IfcRoot |  | GlobalId | IfcGloballyUniqueId | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Länge |  | Fließkommazahl | m | 1.234 | Architektur | Fussboden | [16 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Höhe |  | Fließkommazahl | m | 1.234 | Architektur | Fussboden | [16 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Dicke |  | Fließkommazahl | m | 0.365 | Architektur | Fussboden |  | Pset_CoveringCommon | TotalThickness | IfcPositiveLengthMeasure / LENGTHUNIT | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Fläche |  | Fließkommazahl | m² | 12.345 | Architektur | Fussboden | IfcCovering |  | Gross/NetArea | IfcQuantityArea | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Volumen (Beton) |  | Fließkommazahl | m³ | 1.234 | Architektur | Fussboden | [16 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Name |  | Text | - | STB Decke | Architektur | Fussboden | IfcRoot | Pset_SIB_Common | Name | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Typ |  | Text | - | Decke 01 | Architektur | Fussboden | IfcObject | Pset_SIB_Common | ObjectType | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Material | tragendes Material | Text/Auswahl |  | STB | Architektur | Fussboden | IfcMaterialLayer(set) | Pset_CoveringCommon | Inverse Verknüpfung über BuildingElement | [13 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Gewerk |  | Text | - |  | Architektur | Fussboden |  | Pset_SIB_Common | Gewerk | IfcLabel | [22 empty] | x
Kostengruppe DIN 276 (3.Ebene) |  | Text | - | 351 Deckenkonstruktion | Architektur | Fussboden |  | Pset_SIB_Common | Kostengruppe | IfcIdentifier | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Aussen | Funktion | Text |  | Innen | Architektur | Fussboden |  | Pset_SIB_Covering | IsExternal | IfcBoolean | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
statisch tragend | Tragwerk | Ja/Nein | - | Ja | Architektur | Fussboden |  | Pset_SIB_Covering | LoadBearing | IfcBoolean | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Feuerwiderstandsklasse | Brandschutzanforderung | Text/Auswahl | - | EI90 | Architektur | Fussboden |  | Pset_CoveringCommon | FireRating | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert | Wärmedurchgangskoeffizient | Fließkommazahl | W/(m²K) | 1.2 | Architektur | Fussboden |  | Pset_SIB_Covering | ThermalTransmittance | IfcThermalTransmittanceMeasure | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Schallschutzanforderung |  | Ganzzahl | dB | 55 | Architektur | Fussboden |  | Pset_CoveringCommon | AcousticRating | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Positionsnummer |  | Text | - | Text | Architektur | Fussboden | IfcElement | Pset_CoveringCommon | Reference | IfcIdentifier | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Optional:
Konstruktion | Oberflächeneigenschaften | Text |  | Konstruktion, (z.B. Befestigung, Unterbau, z.B. Glasvlies auf GK, Dispersionsanstrich, Befestigung auf Holz) |  | Fussboden |  | Pset_SIB_Covering | Konstruktion | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Rutschhemmklasse | Oberfläche Bodenbeläge | Text | - | Rutschhemmklassen (R, Techn. Regeln für Arbeitsstätten ASR A1.5/1,2) |  | Fussboden |  | Pset_SIB_Covering | Rutschhemmklasse | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Verdrängungsraum | Oberfläche Bodenbeläge | Text | - | Verdrängungsraum (V, Techn. Regeln für Arbeitsstätten ASR A1.5/1,2) |  | Fussboden |  | Pset_SIB_Covering | Verdraengungsraum | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Ableitfähigkeit [Ohm] | Oberfläche Bodenbeläge | Fließkommazahl | Ω | Ableitfähigkeit in Ohm |  | Fussboden |  | Pset_SIB_Covering | Ableitfaehigkeit | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Beständigkeit | Oberflächeneigenschaften | Text | - | Beständigkeit gegen Chemikalien |  | Fussboden |  | Pset_SIB_Covering | Bestaendigkeit | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Sockel | Oberfläche Bodenbeläge | Text | - | Sockel |  | Fussboden |  | Pset_SIB_Covering | Sockel | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Hersteller | Planung und Bereitstellung | Text | - | Hersteller Firma |  | Fussboden |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | [22 empty] | x
Hersteller Glas | Planung und Bereitstellung | Text | - | Hersteller Glas/Firma |  | Fussboden |  | Pset_SIB_Covering | HerstellerGlas | IfcLabel | [22 empty] | x
Lieferant | Planung und Bereitstellung | Text | - | Lieferant / Firma / Einbaufirma |  | Fussboden |  | Pset_SIB_Covering | Lieferant | IfcLabel | [22 empty] | x
Produkt/Typ | Planung und Bereitstellung | Text | - | Typ/Produkt des Herstellers (z.B. Artikel-Nr.) |  | Fussboden |  | Pset_SIB_Covering | Produktkennzeichen | IfcLabel | [22 empty] | x
Bemerkungen | Bemerkungen | Text | - | Bemerkungen |  | Fussboden |  | Pset_SIB_Covering | Bemerkungen | IfcText | [22 empty] | x
Flächenart | Oberflächeneigenschaften |  |  | Automatische Übernahme aus Artikel-Nr. und Bezeichnungen |  | Fussboden |  | Pset_SIB_Covering | Flaechenart | IfcLabel | [22 empty] | x
Farbe | Oberflächeneigenschaften | Text | - | Farbe |  | Fussboden |  | Pset_SIB_Covering | Farbe | IfcLabel | [22 empty] | x
Note on J14: Christian Knoth: Zusätzliche Information, unabhängig von den geometrischen Definitionen. Bei inkonsistenzen haben per Definition (automatisch?) die geometrischen Werte vorrang. Fraglich ist, in welchen Fällen!? Und ob die Inkonsistenz in den IFC export übertragen wird oder hier direkt überschrieben wird. Sauberer wäre vermutlich, diesen Wert aus den MaterialLayerSet zu errechnen!

## Fundament
Fundament | [6 empty] | Ifc-Standardklasse | IfcFooting
Projekt-Name.: | 0 | [12 empty] | (x) = Prüfung nur von Merkmalen, welche mit kompletten Werten, entsprechend der Bauteil vergeben wurden.
Projekt-Nr.: | 0
Bearbeiter: | N+P
Merkmale | Merkmal Bezeichnung CAD | Datentyp | Einheit | Werte (Beispiel) | Modell/Teilmodell | Bauteil | Ifc Klassenname | Ifc Property Set | Ifc Variable | Ifc Datentyp | Lieferant | Bearbeiter | Pflege | Prüfung | LPH0 |  |  | LPH1 |  |  | LPH2 |  | LPH 3+4 | LPH5 |  |  | LPH6 |  |  | LPH7 |  |  | LPH8+9 | Betrieb | Bemerkung
[15 empty] | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QLN
Gebäude ID |  | Text | - | B | Architektur | Fundament | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Geschoss ID |  | Text | - | E00 | Architektur | Fundament | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Element ID |  | Text | - |  | Architektur | Fundament | IfcRoot |  | GlobalId | IfcGloballyUniqueId | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Länge |  | Fließkommazahl | m | 1.234 | Architektur | Fundament | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Höhe |  | Fließkommazahl | m | 1.234 | Architektur | Fundament | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Dicke |  | Fließkommazahl | m | 0.365 | Architektur | Fundament | [16 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Fläche |  | Fließkommazahl | m² | 12.345 | Architektur | Fundament | [16 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Volumen |  | Fließkommazahl | m³ | 1.234 | Architektur | Fundament | [16 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Name |  | Text | - | Fundament | Architektur | Fundament | IfcRoot | Pset_SIB_Common | Name | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Typ |  | Text | - | Streifenfundament | Architektur | Fundament | IfcFooting | Pset_SIB_Common | PredefinedType | IfcFootingTypeEnum | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Material |  | Text/ Auswahl |  | Stahlbeton | Architektur | Fundament | IfcMaterialLayer(set) | Pset_SIB_Common | Inverse Verknüpfung über BuildingElement | [13 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Gewerk |  | Text | - |  | Architektur | Fundament |  | Pset_SIB_Common | Gewerk | IfcLabel | [22 empty] | x
Kostengruppe DIN 276 (3.Ebene) |  | Text | - | 322 Flachgründung | Architektur | Fundament |  | Pset_SIB_Common | Kostengruppe | IfcIdentifier | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Aussen | Funktion | Text |  | Innen | Architektur | Fundament |  | Pset_SIB_Footing | IsExternal | IfcBoolean | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
statisch tragend | Tragwerk | Ja/Nein | - | Ja | Tragwerk | Fundament |  | Pset_SIB_Footing | LoadBearing | IfcBoolean | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Feuerwiderstandsklasse | Brandschutzanforderung | Text/Auswahl | - | EI30 | Architektur | Fundament |  | Pset_ConcreteElementGeneral | FireRating | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert |  | Fließkommazahl | W/(m²K) | 1.2 | Architektur | Fundament |  | Pset_SIB_Footing | ThermalTransmittance | IfcThermalTransmittanceMeasure | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Positionsnummer |  | Text | - |  |  |  | IfcElement | Pset_SIB_Footing | Reference | IfcIdentifier | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Optional:
Betonüberdeckung |  | Fließkommazahl | cm | 1.234 | Tragwerk | Fundament |  | Pset_SIB_Concrete | Betonueberdeckung | IfcReal | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Druckfestigkeitsklasse |  | Text | - | C 25/30 | Tragwerk | Fundament |  | Pset_SIB_Concrete | Druckfestigkeitsklasse | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Expositionsklasse |  | Text | - | XC2 WF | Tragwerk | Fundament |  | Pset_ConcreteElementGeneral | StructuralClass | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Bewehrungsgrad |  | Fließkommazahl | kg/m³ |  | Tragwerk | Fundament |  | Pset_SIB_Concrete | Bewehrungsgrad | IfcReal | [15 empty] | x | [6 empty] | x
WU-Beton |  | Ja/Nein | - | Ja | Tragwerk | Fundament |  | Pset_SIB_Concrete | WU_Beton | IfcBoolean | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Rohdichte |  | Fließkommazahl | kg/m³ | 1.4 | Tragwerk | Fundament |  | Pset_SIB_Concrete | Rohdichte | IfcReal | [15 empty] | x | [6 empty] | x

## Dach
Dach | [6 empty] | Ifc-Standardklasse | IfcRoof
Projekt-Name.: | 0 | [12 empty] | (x) = Prüfung nur von Merkmalen, welche mit kompletten Werten, entsprechend der Bauteil vergeben wurden.
Projekt-Nr.: | 0
Bearbeiter: | N+P | [5 empty] | IfcRoof -> Containerklasse für alle Elemente, aus denen das Dach besteht!
Merkmal | Merkmal Bezeichnung CAD | Datentyp | Einheit | Werte (Beispiel) | Modell/Teilmodell | Bauteil | Ifc Klassenname | Ifc Property Set | Ifc Variable | Ifc Datentyp | Lieferant | Bearbeiter | Pflege | Prüfung | LPH0 |  |  | LPH1 |  |  | LPH2 |  | LPH 3+4 | LPH5 |  |  | LPH6 |  |  | LPH7 |  |  | LPH8+9 | Betrieb | Bemerkung
[15 empty] | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QLN
Gebäude ID |  | Text | - | B | Architektur | Dach | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Geschoss ID |  | Text | - | E00 | Architektur | Dach | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Element ID |  | Text | - |  | Architektur | Dach | IfcRoot |  | GlobalId | IfcGloballyUniqueId | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Länge |  | Fließkommazahl | m | 1.234 | Architektur | Dach | [16 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Höhe |  | Fließkommazahl | m | 1.234 | Architektur | Dach | [16 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Dicke |  | Fließkommazahl | m | 0.365 | Architektur | Dach | [16 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Fläche |  | Fließkommazahl | m² | 12.345 | Architektur | Dach |  | Pset_RoofCommon | TotalArea | IfcAreaMeasure / AREAUNIT | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Volumen (Beton) |  | Fließkommazahl | m³ | 1.234 | Architektur | Dach | [16 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Name |  | Text | - | STB Dach | Architektur | Dach | IfcRoot | Pset_SIB_Common | Name | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Typ |  | Text | - | Dach 01 | Architektur | Dach | IfcObject | Pset_SIB_Common | ObjectType | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Material | tragendes Material | Text/Auswahl |  | STB | Architektur | Dach | IfcMaterialLayer(set) | Pset_SIB_Common | Inverse Verknüpfung über BuildingElement | [13 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Gewerk |  | Text | - |  | Architektur | Dach |  | Pset_SIB_Common | Gewerk | IfcLabel | [22 empty] | x
Kostengruppe DIN 276 (3.Ebene) |  | Text | - | 361 Dachkonstruktion | Architektur | Dach |  | Pset_SIB_Common | Kostengruppe | IfcIdentifier | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
statisch tragend | Tragwerk | Ja/Nein | - |  | Architektur | Dach |  | Pset_SIB_Roof | LoadBearing | IfcBoolean | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Feuerwiderstandsklasse | Brandschutzanforderung | Text/Auswahl | - | EI90 | Architektur | Dach |  | Pset_RoofCommon | FireRating | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert | Wärmedurchgangskoeffizient | Fließkommazahl | W/(m²K) | 1.2 | Architektur | Dach |  | Pset_SIB_Roof | ThermalTransmittance | IfcThermalTransmittanceMeasure | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Schallschutzanforderung |  | Ganzzahl | dB | 55 | Architektur | Dach |  | Pset_SIB_Roof | AcousticRating | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Positionsnummer |  | Text |  |  |  |  | IfcElement | Pset_RoofCommon | Reference | IfcIdentifier | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x

## Balken
Balken | [6 empty] | Ifc-Standardklasse | IfcBeam
Projekt-Name.: | 0 | [12 empty] | (x) = Prüfung nur von Merkmalen, welche mit kompletten Werten, entsprechend der Bauteil vergeben wurden.
Projekt-Nr.: | 0
Bearbeiter: | N+P
Merkmale | Merkmal Bezeichnung CAD | Datentyp | Einheit | Werte (Beispiel) | Modell/Teilmodell | Bauteil | Ifc Klassenname | Ifc Property Set | Ifc Variable | Ifc Datentyp | Lieferant | Bearbeiter | Pflege | Prüfung | LPH0 |  |  | LPH1 |  |  | LPH2 |  | LPH 3+4 | LPH5 |  |  | LPH6 |  |  | LPH7 |  |  | LPH8+9 | Betrieb | Bemerkung
[15 empty] | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QLN
Gebäude ID |  | Text | - | B | Architektur | Balken | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Geschoss ID |  | Text | - | E00 | Architektur | Balken | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Element ID |  | Text | - |  | Architektur | Balken | IfcRoot |  | GlobalId | IfcGloballyUniqueId | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Länge |  | Fließkommazahl | m | 1.234 | Architektur | Balken | IfcBeam |  | NominalLength | IfcQuantityLength | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Höhe |  | Fließkommazahl | m | 1.234 | Architektur | Balken | [16 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Dicke |  | Fließkommazahl | m | 0.365 | Architektur | Balken | [16 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Fläche |  | Fließkommazahl | m² | 12.345 | Architektur | Balken | IfcBeam |  | Cross/Outer/Total SurfaceArea | IfcQuantityArea | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Volumen |  | Fließkommazahl | m³ | 1.234 | Architektur | Balken | IfcBeam |  | Gross/NetVolume | IfcQuantityVolume | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Name |  | Text | - | Unterzug | Architektur | Balken | IfcRoot | Pset_SIB_Common | Name | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Typ |  | Text | - | Stb-Unterzug | Architektur | Balken | IfcObject | Pset_SIB_Common | ObjectType | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Material |  | Text/Auswahl |  | STB | Architektur | Balken | IfcMaterialLayer(set) | Pset_SIB_Common | Inverse Verknüpfung über BuildingElement | [13 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Gewerk |  | Text | - |  | Architektur | Balken |  | Pset_SIB_Common | Gewerk | IfcLabel | [22 empty] | x
Kostengruppe DIN 276 (3.Ebene) |  | Text | - | 351 Deckenkonstruktion | Architektur | Balken |  | Pset_SIB_Common | Kostengruppe | IfcIdentifier | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Aussen | Funktion | Text |  | Innen | Architektur | Balken |  | Pset_BeamCommon | IsExternal | IfcBoolean | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
statisch tragend | Tragwerk | Ja/Nein | - |  | Tragwerk | Balken |  | Pset_BeamCommon | LoadBearing | IfcBoolean | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Feuerwiderstandsklasse | Brandschutzanforderung | Text/Auswahl | - | EI90 | Architektur | Balken |  | Pset_BeamCommon | FireRating | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Positionsnummer |  | Text |  |  |  | Balken | IfcElement | Pset_BeamCommon | Reference | IfcIdentifier | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Optional:
Konstruktion | Oberflächeneigenschaften | Text | - | Konstruktion, (z.B. Befestigung, Unterbau, z.B. Glasvlies auf GK, Dispersionsanstrich, Befestigung auf Holz) |  | Balken |  | Pset_SIB_Concrete | Konstruktion | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Nassabriebbeständigkeit | Oberflächeneigenschaften | Ganzzahl | - | Nassabriebbeständigkeit (Klassen DIN EN 13300 [1-5]) |  | Balken |  | Pset_SIB_Concrete | NassabriebBestaendigkeit | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Beständigkeit | Oberflächeneigenschaften | Text | - | Anforderung an Beständigkeit (z.B. gegen Desinfektionsmittel, bestimmte Chemikalien,…) |  | Balken |  | Pset_SIB_Concrete | Bestaendigkeit | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Flächenart | Oberflächeneigenschaften |  |  | Automatische Übernahme aus Artikel-Nr. und Bezeichnungen |  | Balken |  | Pset_SIB_Concrete | Flaechenart | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Ober- / Belagfläche [m²] | Oberflächeneigenschaften | Fließkommazahl | m² | Fläche Boden- , IW Oberfläche bzw. Deckenbelag in [m²] |  | Balken |  | Pset_SIB_Concrete | BelagFlaeche | IfcArea (IfcAreaMeasure) | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Farbe | Oberflächeneigenschaften | Text | - | Farbe |  | Balken |  | Pset_SIB_Concrete | Farbe | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x

## Treppen
Treppen | [6 empty] | Ifc-Standardklasse | IfcStair
Projekt-Name.: | 0 | [12 empty] | (x) = Prüfung nur von Merkmalen, welche mit kompletten Werten, entsprechend der Bauteil vergeben wurden.
Projekt-Nr.: | 0
Bearbeiter: | N+P
Merkmal | Merkmal Bezeichnung CAD | Datentyp | Einheit | Werte (Beispiel) | Modell/Teilmodell | Bauteil | Ifc Klassenname | Ifc Property Set | Ifc Variable | Ifc Datentyp | Lieferant | Bearbeiter | Pflege | Prüfung | LPH0 |  |  | LPH1 |  |  | LPH2 |  | LPH 3+4 | LPH5 |  |  | LPH6 |  |  | LPH7 |  |  | LPH8+9 | Betrieb | Bemerkung
[15 empty] | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QLN
Gebäude ID |  | Text | - | B | Architektur | Treppen | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Geschoss ID |  | Text | - | E00 | Architektur | Treppen | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Element ID |  | Text | - |  | Architektur | Treppen | IfcRoot |  | GlobalId | IfcGloballyUniqueId | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Länge |  | Fließkommazahl | m | 1.234 | Architektur | Treppen | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Höhe |  | Fließkommazahl | m | 1.234 | Architektur | Treppen |  | Pset_StairCommon | [13 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Dicke |  | Fließkommazahl | m | 0.365 | Architektur | Treppen | [16 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Fläche |  | Fließkommazahl | m² | 12.345 | Architektur | Treppen | [16 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Volumen |  | Fließkommazahl | m³ | 1.234 | Architektur | Treppen | [16 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Name |  | Text | - | Feuertreppe | Architektur | Treppen | IfcRoot | Pset_SIB_Common | Name | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Typ |  | Text | - | STB-Dach | Architektur | Treppen | IfcObject | Pset_SIB_Common | ObjectType | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Material |  | Text/Auswahl |  | STB | Architektur | Treppen | IfcMaterialLayer(set) | Pset_SIB_Common | Inverse Verknüpfung über BuildingElement | [13 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Gewerk |  | Text | - |  | Architektur | Treppen |  | Pset_SIB_Common | Gewerk | IfcLabel | [22 empty] | x
Kostengruppe DIN 276 (3.Ebene) |  | Text | - | 361 Dachkonstruktion | Architektur | Treppen |  | Pset_SIB_Common | Kostengruppe | IfcIdentifier | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Aussen | Funktion | Text |  | Innen | Architektur | Treppen |  | Pset_StairCommon | IsExternal | IfcBoolean | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
statisch tragend | Tragwerk | Ja/Nein | - |  | Tragwerk | Treppen |  | Pset_SIB_Stair | LoadBearing | IfcBoolean | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Feuerwiderstandsklasse | Brandschutzanforderung | Text/Auswahl | - | EI90 | Architektur | Treppen |  | Pset_StairCommon | FireRating | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Optional:
Schallschutzanforderung |  | Ganzzahl | dB | 55 | Architektur | Treppen |  | Pset_SIB_Stair | AcousticRating | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Positionsnummer |  | Text | - |  |  |  | IfcElement | Pset_StairCommon | Reference | IfcIdentifier | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x

## Rampen
Rampen | [6 empty] | Ifc-Standardklasse | IfcRamp
Projekt-Name.: | 0 | [12 empty] | (x) = Prüfung nur von Merkmalen, welche mit kompletten Werten, entsprechend der Bauteil vergeben wurden.
Projekt-Nr.: | 0
Bearbeiter: | N+P
Merkmal | Merkmal Bezeichnung CAD | Datentyp | Einheit | Werte (Beispiel) | Modell/Teilmodell | Bauteil | Ifc Klassenname | Ifc Property Set | Ifc Variable | Ifc Datentyp | Lieferant | Bearbeiter | Pflege | Prüfung | LPH0 |  |  | LPH1 |  |  | LPH2 |  | LPH 3+4 | LPH5 |  |  | LPH6 |  |  | LPH7 |  |  | LPH8+9 | Betrieb | Bemerkung
[15 empty] | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QLN
Gebäude ID |  | Text | - | B | Architektur | Rampen | [15 empty] | x |  | x |  | x | [6 empty] | x
Geschoss ID |  | Text | - | E00 | Architektur | Rampen | [15 empty] | x |  | x |  | x | [6 empty] | x
Element ID |  | Text | - |  | Architektur | Rampen | IfcRoot |  | GlobalId | IfcGloballyUniqueId | [11 empty] | x |  | x |  | x | [6 empty] | x
Länge |  | Fließkommazahl | m | 1.234 | Architektur | Rampen | [15 empty] | x |  | x |  | x | [6 empty] | x
Höhe |  | Fließkommazahl | m | 1.234 | Architektur | Rampen | [15 empty] | x |  | x |  | x | [6 empty] | x
Dicke |  | Fließkommazahl | m | 0.365 | Architektur | Rampen | [19 empty] | x | [6 empty] | x
Fläche |  | Fließkommazahl | m² | 12.345 | Architektur | Rampen | [19 empty] | x | [6 empty] | x
Volumen |  | Fließkommazahl | m³ | 1.234 | Architektur | Rampen | [19 empty] | x | [6 empty] | x
Name |  | Text | - | Dachkonstruktion | Architektur | Rampen | IfcRoot | Pset_SIB_Common | Name | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Typ |  | Text | - | STB-Dach | Architektur | Rampen |  | Pset_SIB_Common | [17 empty] | x | [6 empty] | x
Material |  | Text/Auswahl |  | STB | Architektur | Rampen |  | Pset_SIB_Common | [17 empty] | x | [6 empty] | x
Gewerk |  | Text | - |  | Architektur | Rampen |  | Pset_SIB_Common | Gewerk | IfcLabel | [22 empty] | x
Kostengruppe DIN 276 (3.Ebene) |  | Text | - | 361 Dachkonstruktion | Architektur | Rampen |  | Pset_SIB_Common | Kostengruppe | IfcIdentifier | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Aussen | Funktion | Text |  | Innen | Architektur | Rampen |  | Pset_RampCommon | IsExternal | IfcBoolean | [11 empty] | x |  | x |  | x | [6 empty] | x
statisch tragend | Tragwerk | Ja/Nein | - |  | Tragwerk | Rampen |  | Pset_SIB_Ramp | LoadBearing | IfcBoolean | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Feuerwiderstandsklasse | Brandschutzanforderung | Text/Auswahl | - | EI90 | Architektur | Rampen |  | Pset_RampCommon | FireRating | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Schallschutzanforderung |  | Ganzzahl | dB | 55 | Architektur | Rampen |  | Pset_SIB_Ramp | AcousticRating | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Positionsnummer |  | Text | - |  |  |  | IfcElement | Pset_RampCommon | Reference | IfcIdentifier | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Optional:
Betonüberdeckung |  | Fließkommazahl | cm | 1.234 | Tragwerk | Rampen |  | Pset_SIB_Concrete | Betonueberdeckung | IfcReal | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Druckfestigkeitsklasse |  | Text | - | C 25/30 | Tragwerk | Rampen |  | Pset_SIB_Concrete | Druckfestigkeitsklasse | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Expositionsklasse |  | Text | - | XC1 | Tragwerk | Rampen |  | Pset_ConcreteElementGeneral | StructuralClass | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Bewehrungsgrad |  | Fließkommazahl | kg/m³ |  | Tragwerk | Rampen |  | Pset_SIB_Concrete | Bewehrungsgrad | IfcReal | [15 empty] | x | [6 empty] | x
WU-Beton |  | Ja/Nein | - | Ja | Tragwerk | Rampen |  | Pset_SIB_Concrete | WU_Beton | IfcBoolean | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Rohdichte |  | Fließkommazahl | kg/m³ | 1.4 | Tragwerk | Rampen |  | Pset_SIB_Concrete | Rohdichte | IfcReal | [15 empty] | x | [6 empty] | x

## Tür
Tür | [6 empty] | Ifc-Standardklasse | IfcDoor
Projekt-Name.: | 0 | [12 empty] | (x) = Prüfung nur von Merkmalen, welche mit kompletten Werten, entsprechend der Bauteil vergeben wurden.
Projekt-Nr.: | 0 | [5 empty] | Pset_DoorWindowGlazingType |  |  | IfcDoorPanelProperties
Bearbeiter: | N+P | [5 empty] | Pset_DoorWindowShadingType |  |  | IfcDoorLiningProperties
Merkmal | Merkmal Bezeichnung CAD | Datentyp | Einheit | Werte (Beispiel) | Modell/Teilmodell | Bauteil | Ifc Klassenname | Ifc Property Set | Ifc Variable | Ifc Datentyp | Lieferant | Bearbeiter | Pflege | Prüfung | LPH0 |  |  | LPH1 |  |  | LPH2 |  | LPH 3+4 | LPH5 |  |  | LPH6 |  |  | LPH7 |  |  | LPH8+9 | Betrieb | Bemerkung
[15 empty] | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QLN
Gebäude ID |  | Text | - | B | Architektur | Tuer | [15 empty] | x | x
Geschoss ID |  | Text | - | E00 | Architektur | Tuer | [15 empty] | x | x
Element ID |  | Text | - |  | Architektur | Tuer | IfcRoot |  | GlobalId | IfcGloballyUniqueId | [11 empty] | x | x
Fläche (Rohbauöffnung) |  | Fließkommazahl | m² | 12.345 | Architektur | Tuer | IfcOpeningElement |  | NominalArea | IfcQuantityArea | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Breite |  | Fließkommazahl | m | 0.885 | Architektur | Tuer | IfcDoor |  | OverallWidth | [12 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Höhe |  | Fließkommazahl | m | 2.135 | Architektur | Tuer | IfcDoor |  | OverallHeight | [12 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Wanddicke |  | Fließkommazahl | m | 0.24 | Architektur | Tuer | IfcProductDefinitionShape |  | (nur wenn Wandöffnung gemeint ist!!) | [13 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
lichte Durchgangsbreite (ist) |  | Fließkommazahl | m | 0.805 | Architektur | Tuer | [19 empty] | x | [6 empty] | x
lichte Durchgangshöhe (ist) |  | Fließkommazahl | m | 2.135 | Architektur | Tuer | [19 empty] | x | [6 empty] | x
lichte Durchgangsbreite (mindest.) |  | Fließkommazahl | m | 0.805 | Architektur | Tuer | [19 empty] | x | [6 empty] | x
lichte Durchgangshöhe (mindest.) |  | Fließkommazahl | m | 2.1 | Architektur | Tuer | [19 empty] | x | [6 empty] | x
Türnummer | Nr. | Text | - | Raumnummer-01 | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | Tuernummer | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Typ | Typ | Text | - | T-01 | Architektur | Tuer | IfcObject | Pset_SIB_Common | ObjectType | IfcLabel | [22 empty] | x
Material | Rahmenmaterial | Text/Auswahl |  | Holz | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Common | Material | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Gewerk | ? | Text | - |  | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Common | Gewerk | IfcLabel | [22 empty] | x
Kostengruppe DIN 276 (3.Ebene) | ? | Text | - | 344 Innentüren und -fenster | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Common | Kostengruppe | IfcIdentifier | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Türaufschlag (DIN) |  | Text |  | DIN links | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | Tueraufschlag | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Feuerwiderstandsklasse | Feuerwiderstandsklasse | Text/Auswahl | - | EI30 | Architektur | Tuer |  | Pset_DoorCommon | FireRating | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Schallschutzanforderung | Schallschutz | Ganzzahl | dB | 5 | Architektur | Tuer |  | Pset_DoorCommon | AcousticRating | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Feuchtraumeignung | ? | Text/Auswahl | - |  | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | Feuchtraumeignung | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert | Wärmedurchgangskoeffizient | Fließkommazahl | W/(m²K) | 1.2 | Architektur | Tuer |  | Pset_DoorCommon | ThermalTransmittance | IfcThermalTransmittanceMeasure / THERMALTRANSMITTANCEUNIT | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Aussen | Außen/Innen | ja/nein |  | Innen | Architektur | Tuer |  | Pset_DoorCommon | IsExternal | IfcBoolean | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Zutrittskontrolle (Raum oder Tür?) |  | ja/nein |  | ja | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | Zutrittskontrolle | IfcBoolean | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Positionsnummer |  | Text | - |  |  |  | IfcElement | Pset_DoorCommon | Reference | IfcIdentifier | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
TS.SCHEITELHÖHE | Abmessungen Tür | Fließkommazahl | m | SH Scheitelhöhe in m | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | TsScheitelhöhe | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Sicherheitsanforderung | Sicherheitskenngrößen | Text (Auswahl) | - | SI Sicherheitsanforderungen (WK nach DIN EN 1627 RC 1-6) | Architektur | Tuer |  | Pset_DoorCommon | SecurityRating | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Sicherheitsanforderung Glas | Sicherheitskenngrößen | Text (Auswahl) | - | SI G Sonderverglasung angriffshemmende Verglasung nach DIN EN 356 P1A bis P8B) | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | SecurityRatingGlas | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Schließsystem | Schließanlage Türen und Tore | Text (Auswahl) | - | Schließsystem (mechanisch, elektronisch, elektronisch online-fähig) | Architektur | Tuer | ggf. aus sicherheitsanforderung? | Pset_SIB_Door | Schliesssystem | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Verschlussüberwachung | Schließanlage | ja/nein | - | Verschlussüberwachung | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | Verschlussueberwachung | IfcBoolean | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Verschließbarkeit | Schließanlage | ja/nein | - | Verschließbarkeit Tür / Fenster / Oberlicht | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | Verschliessbarkeit | IfcBoolean | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Fluchttür | Beschreibung Tür | ja/nein | - | Fluchttür | Architektur | Tuer |  | Pset_DoorCommon | FireExit | IfcBoolean | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Barrierfrei | Beschreibung Tür | ja/nein | - | barrierefreie Tür | Architektur | Tuer |  | Pset_DoorCommon | HandicapAccessible | IfcBoolean | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Feststellanlage | Schließanlage | ja/nein | - | Feststellanlage | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | Feststellanlage | IfcBoolean | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Obentürschließer | Schließanlage | ja/nein | - | Obentürschließer | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | Obertuerschliesser | IfcBoolean | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Freilaufschließer | Schließanlage | ja/nein | - | Freilaufschließer | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | Freilaufschliesser | IfcBoolean | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Hersteller | Planung und Bereitstellung | Text | - | Hersteller Tür/Firma | Architektur | Tuer |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | [22 empty] | x
Lieferant | Planung und Bereitstellung | Text | - | Lieferant / Firma / Einbaufirma | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | Lieferant | IfcLabel | [22 empty] | x
Beschläge Typ | Beschläge | Text | - | Beschläge, Typ/Produkt des Herstellers (z.B. Artikel-Nr.) | Architektur | Tuer |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelLabel | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Beschläge Hersteller | Beschläge | Text | - | Hersteller Beschläge/Firma | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | BeschlaegeHersteller | IfcLabel | [22 empty] | x
Material Türblatt | Beschreibung Tür | Text | - | Material Türblatt | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | TuerblattMaterial | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Farbe Türblatt | Beschreibung Tür | Text | - | Farbe Türblatt | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | TuerblattFarbe | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Wandart | Beschreibung Tür | Text | - | Wandart | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | WandArt | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Sonnenschutz | Sicherheitskenngrößen | ja/nein | - | Sonnenschutz Steuerung | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | Sonnenschutz | IfcBoolean | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Beschläge Art | Beschläge | Text | - | Beschläge Art | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | BeschlaegeArt | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Hersteller Glas | Planung und Bereitstellung | Text | - | Hersteller Glas/Firma | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | HerstellerGlas | IfcLabel | [22 empty] | x
Produkt/Typ | Planung und Bereitstellung | Text | - | Tür, Typ/Produkt des Herstellers (z.B. Artikel-Nr.) | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | Produktkennzeichen | IfcLabel | [22 empty] | x
Schloss Art | Schließanlage | Text | - | Schloss Art | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | SchlossArt | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Zylinder Art | Schließanlage | Text | - | Zylinder Art | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | ZylinderArt | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Rahmenart (Zarge) | Beschreibung Tür | Text | - | Rahmenart (Zarge) | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | ZargeArt | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Material Rahmen (Zarge) | Beschreibung Tür | Text | - | Material Rahmen (Zarge) | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | ZargeMaterial | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Farbe Rahmen (Zarge) | Beschreibung Tür | Text | - | Farbe Rahmen (Zarge) | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | ZargeFarbe | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Türkonstruktion | Beschreibung Tür | Text | - | Konstruktion Tür | Architektur | Tuer |  | Pset_SIB_Door | Konstruktion | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
G-Wert | Klären ob vorhanden für Türen, bei Fenstern vorhanden

## Fenster
Fenster | [6 empty] | Ifc-Standardklasse | IfcWindow
Projekt-Name.: | 0 | [7 empty] | Pset_DoorWindowGlazingType |  |  |  |  | (x) = Prüfung nur von Merkmalen, welche mit kompletten Werten, entsprechend der Bauteil vergeben wurden.
Projekt-Nr.: | 0 | [7 empty] | Pset_DoorWindowShadingType
Bearbeiter: | N+P
Merkmal | Merkmal Bezeichnung CAD | Datentyp | Einheit | Werte (Beispiel) | Modell/Teilmodell | Bauteil | Ifc Klassenname | Ifc Property Set | Ifc Variable | Ifc Datentyp | Lieferant | Bearbeiter | Pflege | Prüfung | LPH0 |  |  | LPH1 |  |  | LPH2 |  | LPH 3+4 | LPH5 |  |  | LPH6 |  |  | LPH7 |  |  | LPH8+9 | Betrieb | Bemerkung
[15 empty] | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QLN
Gebäude ID |  | Text | - | B | Architektur | Fenster | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Geschoss ID |  | Text | - | E00 | Architektur | Fenster | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Element ID |  | Text | - |  | Architektur | Fenster | IfcRoot |  | GlobalId | IfcGloballyUniqueId | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Breite |  | Fließkommazahl | m | 0.885 | Architektur | Fenster | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Höhe |  | Fließkommazahl | m | 2.135 | Architektur | Fenster | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Brüstungshöhe |  | Fließkommazahl | m | 1.5 | Architektur | Fenster | [15 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Fläche (Rohbauöffnung) |  | Fließkommazahl | m² | 2.135 | Architektur | Fenster | [16 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Wanddicke |  | Fließkommazahl | m | 0.245 | Architektur | Fenster | [16 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Fensternummer |  | Text | - | Raumnummer-01 | Architektur | Fenster |  | Pset_SIB_Window | Fensternummer | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Typ |  | Text | - | F-01 | Architektur | Fenster |  | Pset_SIB_Common | ObjectType | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Material |  | Text/Auswahl |  | Aluminium | Architektur | Fenster |  | Pset_SIB_Common | Material | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Gewerk |  | Text | - |  | Architektur | Fenster |  | Pset_SIB_Common | Gewerk | IfcLabel | [22 empty] | x
Kostengruppe DIN 276 (3.Ebene) |  | Text | - | 344 Außentüren und -fenster | Architektur | Fenster |  | Pset_SIB_Common | Kostengruppe | IfcIdentifier | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Fensteraufschlag (DIN) |  | Text |  | DIN links | Architektur | Fenster |  | Pset_SIB_Window | Fensteraufschlag | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Fenster Öffnungsart |  | Text |  | dreh/kipp | Architektur | Fenster |  | Pset_SIB_Window | Oeffnungsart | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Feuerwiderstandsklasse |  | Text | - | EI30 | Architektur | Fenster |  | Pset_WindowCommon | FireRating | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Schallschutzanforderung |  | Ganzzahl | dB | 52 | Architektur | Fenster |  | Pset_WindowCommon | AcousticRating | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Feuchtraumeignung |  | Text/Auswahl | - |  | Architektur | Fenster |  | Pset_SIB_Window | Feuchraumeignung | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert |  | Fließkommazahl | W/(m²K) | 1.2 | Architektur | Fenster |  | Pset_WindowCommon | ThermalTransmittance | IfcThermalTransmittanceMeasure / THERMALTRANSMITTANCEUNIT | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Aussen |  | Text |  | Innen | Architektur | Fenster |  | Pset_WindowCommon | IsExternal | IfcBoolean | [11 empty] | x | x | x |  | x | [6 empty] | x
Verdunklungsanforderung |  | ja/nein |  | ja | Architektur | Fenster |  | Pset_SIB_Window | AnforderungVerdunklung | IfcBoolean | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Positionsnummer |  | Text | - |  |  |  | IfcElement | Pset_WindowCommon | Reference | IfcIdentifier | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Blendschutzanforderung |  | ja/nein |  | nein | Architektur | Fenster |  | Pset_SIB_Window | AnforderungBlendschutz | IfcBoolean | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Sonnenschutzanforderung |  | ja/nein |  | Jalousie innen / nein | Architektur | Fenster |  | Pset_SIB_Window | AnforderungSonnenschutz | IfcBoolean | [15 empty] | x | [6 empty] | x
fc-Wert |  | Fließkommazahl | - | 0.6 | Architektur | Fenster |  | Pset_DoorWindowGlazingType | Translucency | IfcPositiveRatioMeasure | [15 empty] | x | [6 empty] | x
G-Wert |  | Fließkommazahl | - | 0.6 | Architektur | Fenster |  | Pset_DoorWindowGlazingType | SolarHeatGainTransmittance | IfcPositiveRatioMeasure | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Sicherheitsanforderung | Sicherheitskenngrößen | Text (Auswahl) |  | SI Sicherheitsanforderungen (WK nach DIN EN 1627 RC 1-6) |  | Fenster |  | Pset_WindowCommon | SecurityRating | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Sicherheitsanforderung Glas | Sicherheitskenngrößen | Text (Auswahl) |  | SI G Sonderverglasung (angriffshemmende Verglasung nach DIN EN 356 P1A bis P8B) |  | Fenster |  | Pset_SIB_Window | AnforderungSicherheitGlas | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Schließsystem (F/O) | Schließanlage Fenster/Oberlichte | Text (Auswahl) |  | Schließsystem (mechanisch elektronisch, elektronisch online-fähig) |  | Fenster |  | Pset_SIB_Window | Schliesssystem | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Feststellanlage (F/O) | Schließanlage Fenster/Oberlichte | ja/nein |  | Feststellanlage (F/O) |  | Fenster |  | Pset_SIB_Window | Feststellanlage | IfcBoolean | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Fluchtfenster | Beschreibung Fenster / Oberlicht | ja/nein |  | Fluchtfenster |  | Fenster |  | Pset_SIB_Window | Fluchtfenster | IfcBoolean | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Steuerung elektrisch | Beschreibung Fenster / Oberlicht | ja/nein |  | Automatischer Antrieb Fenster / OL (Steuerung elektrisch) |  | Fenster |  | Pset_SIB_Window | SteuerungElektrisch | IfcBoolean | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Hersteller | Planung und Bereitstellung | Text |  | Hersteller Firma |  | Fenster |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | [22 empty] | x
Lieferant | Planung und Bereitstellung | Text |  | Lieferant / Firma / Einbaufirma |  | Fenster |  | Pset_SIB_Window | Lieferant | IfcLabel | [22 empty] | x
Produkt/Typ | Planung und Bereitstellung | Text |  | Fenster, Typ/Produkt des Herstellers (z.B. Artikel-Nr.) |  | Fenster |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelLabel | IfcLabel | [22 empty] | x
Beschläge Art | Beschläge | Text |  | Beschläge Art |  | Fenster |  | Pset_SIB_Window | BeschlaegeArt | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Beschläge Typ | Beschläge | Text |  | Beschläge Typ/Produkt (z.B. Artikel-Nr.) |  | Fenster |  | Pset_SIB_Window | BeschlaegeTyp | IfcLabel | [22 empty] | x
Beschläge Hersteller | Beschläge | Text |  | Hersteller Beschläge/Firma |  | Fenster |  | Pset_SIB_Window | BeschlaegeHersteller | IfcLabel | [22 empty] | x
Hersteller Glas | Planung und Bereitstellung | Text |  | Hersteller Firma |  | Fenster |  | Pset_SIB_Window | HerstellerGlas | IfcLabel | [22 empty] | x
Verschließbarkeit | Schließanlage | ja/nein |  | Verschließbarkeit Fenster |  | Fenster |  | Pset_SIB_Window | Verschliessbarkeit | IfcBoolean | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Material Rahmen | Beschreibung Fenster / Oberlicht | Text |  | Material Rahmen |  | Fenster |  | Pset_SIB_Window | RahmenMaterial | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Farbe Rahmen | Beschreibung Fenster / Oberlicht | Text |  | Farbe Rahmen |  | Fenster |  | Pset_SIB_Window | RahmenFarbe | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Farbe Öffnungsflügel | Beschreibung Fenster / Oberlicht | Text |  | Farbe Öffnungsflügel |  | Fenster |  | Pset_SIB_Window | FluegelFarbe | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x

## Einbauten
Einbauten | [6 empty] | Ifc-Standardklasse | IfcFurnishingElement
Projekt-Name.: | 0 | [12 empty] | (x) = Prüfung nur von Merkmalen, welche mit kompletten Werten, entsprechend der Bauteil vergeben wurden.
Projekt-Nr.: | 0
Bearbeiter: | N+P
Merkmal | Merkmal Bezeichnung CAD | Datentyp | Einheit | Werte (Beispiel) | Modell/Teilmodell | Bauteil | Ifc Klassenname | Ifc Property Set | Ifc Variable | Ifc Datentyp | Lieferant | Bearbeiter | Pflege | Prüfung | LPH0 |  |  | LPH1 |  |  | LPH2 |  | LPH 3+4 | LPH5 |  |  | LPH6 |  |  | LPH7 |  |  | LPH8+9 | Betrieb | Bemerkung
[15 empty] | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QLN
Gebäude ID |  | Text | - | B | Architektur | Einbauten | [16 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Geschoss ID |  | Text | - | E00 | Architektur | Einbauten | [16 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Element ID |  | Text | - |  | Architektur | Einbauten | IfcRoot |  | GlobalId | IfcGloballyUniqueId | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Breite |  | Fließkommazahl | m | 0.885 | Architektur | Einbauten |  | Pset_FurnitureTypeCommon | NominalDepth | IfcPositiveLengthMeasure / LENGTHUNIT | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Höhe |  | Fließkommazahl | m | 2.135 | Architektur | Einbauten |  | Pset_FurnitureTypeCommon | NominalHeight | IfcPositiveLengthMeasure / LENGTHUNIT | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Länge |  | Fließkommazahl | m | 1.5 | Architektur | Einbauten |  | Pset_FurnitureTypeCommon | NominalLenght | IfcPositiveLengthMeasure / LENGTHUNIT | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Volumen |  | Fließkommazahl | m² | 2.135 | Architektur | Einbauten |  | Pset_SIB_Furniture | Volume | IfcQuantityVolume | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Bauteilnummer |  | Text | - | Bauteilnummer-01 | Architektur | Einbauten |  | Pset_SIB_Furniture | Bauteilnummer | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Typ |  | Text | - | F-01 | Architektur | Einbauten |  | Pset_SIB_Common | ObjectType | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Bezeichnung |  | Text |  |  |  | Einbauten |  | Pset_FurnitureTypeCommon | Description | IfcText | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Art |  | Text |  |  |  | Einbauten |  | Pset_FurnitureTypeCommon | Style | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Material |  | Text/Auswahl |  | Aluminium | Architektur | Einbauten |  | Pset_SIB_Common | Material | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Kostengruppe DIN 276 |  | Text | - | 610 Ausstattung | Architektur | Einbauten |  | Pset_SIB_Common | KostengruppeEinbauten | IfcIdentifier | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Optional:
Glasfläche [m²] | Beschreibung Einbauten | Fließkommazahl | m² | Anteil Glasfläche |  | Einbauten |  | Pset_SIB_Furniture | FlaecheGlas | IfcArea (IfcAreaMeasure) | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Hersteller | Planung und Bereitstellung | Text | - | Hersteller |  | Einbauten |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | [22 empty] | x
Hersteller Glas | Planung und Bereitstellung | Text | - | Hersteller Glas/Firma |  | Einbauten |  | Pset_SIB_Furniture | HerstellerGlas | IfcLabel | [22 empty] | x
Lieferant | Planung und Bereitstellung | Text | - | Lieferant |  | Einbauten |  | Pset_SIB_Furniture | Lieferant | IfcLabel | [22 empty] | x
Produkt/Typ | Planung und Bereitstellung | Text | - | Typ/Produkt des Herstellers (z.B. Artikel-Nr.) |  | Einbauten |  | Pset_SIB_Furniture | Produktkennzeichen | IfcLabel | [22 empty] | x
[26 empty] | x | [6 empty] | x

## Techn.Anlagen
TGA | [6 empty] | Ifc-Standardklasse | IfcDistributionElement
Projekt-Name.: | 0 | [5 empty] | TGA sollte als IfcDistibutionElementType definiert und als IfcDistributionElement (bzw. als ein Unterelement) abgebildet werden. | [6 empty] | (x) = Prüfung nur von Merkmalen, welche mit kompletten Werten, entsprechend der Bauteil vergeben wurden.
Projekt-Nr.: | 0
Bearbeiter: | N+P
Merkmal | Merkmal Bezeichnung CAD | Datentyp | Einheit | Werte (Beispiel) | Modell/Teilmodell | Bauteil | Ifc Klassenname | Ifc Property Set | Ifc Variable | Ifc Datentyp | Lieferant | Bearbeiter | Pflege | Prüfung | LPH0 |  |  | LPH1 |  |  | LPH2 |  | LPH 3+4 | LPH5 |  |  | LPH6 |  |  | LPH7 |  |  | LPH8+9 | Betrieb | Bemerkung
[15 empty] | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL0 | QL1 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QL1 | QL2 | QLN | QLN
Gebäude ID |  | Text | - | B |  | TGA | [16 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Geschoss ID |  | Text | - | E00 |  | TGA | [16 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Element ID |  | Text | - |  |  | TGA | IfcRoot |  | GlobalId | IfcGloballyUniqueId | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Breite |  | Fließkommazahl | m | 0.885 |  | TGA | [19 empty] | x | [6 empty] | x
Höhe |  | Fließkommazahl | m | 2.135 |  | TGA | [19 empty] | x | [6 empty] | x
Länge |  | Fließkommazahl | m | 1.5 |  | TGA | [19 empty] | x | [6 empty] | x
Anlagennummer |  | Text | - | Bauteilnummer-01 |  | TGA |  | Pset_SIB_DistributionElement | Anlagennummer | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Typ |  | Text | - | F-01 |  | TGA |  | Pset_SIB_Common | Anlagentyp | IfcLabel | [12 empty] | x | x |  | x | [6 empty] | x
Bezeichnung |  | Text |  | Bezeichnung Techn. Anlage |  | TGA |  | Pset_SIB_DistributionElement | Bezeichnung | IfcLabel | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Kostengruppe DIN 276 |  | Text | - | 610 Ausstattung |  | TGA |  | Pset_SIB_Common | KostengruppeTA | IfcIdentifier | [12 empty] | x | x | [8 empty] | x
Hersteller |  | Text | - | Firma |  | TGA |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | [22 empty] | x
Errichter |  | Text | - | Firma |  | TGA |  | Pset_SIB_DistributionElement | Errichter | IfcLabel | [22 empty] | x
Gewährleistungsbeginn |  | Datum | - | Beginn Errichtergewährleistung |  | TGA |  | Pset_Warranty | WarrantyStartDate | IfcCalendarDate | [22 empty] | x
Baujahr |  | Ganzzahl | - | Baujahr |  | TGA |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | ProductionYear | IfcLabel | [22 empty] | x
Leistung |  | Fließkommazahl | kW | Arbeit/ Last |  | TGA |  | Pset_ElectricalDeviceCommon | ElectricalDeviceNominalPower | IfcPowerMeasure / POWERUNIT | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Bemerkungen |  | Text | - | Bemerkungen |  | TGA |  | Pset_SIB_DistributionElement | Bemerkungen | IfcText | [22 empty] | x
Anlage prüfpflichtig durch Sachkundigen |  | ja/nein | - | Anlage prüfpflichtig durch Sachkundigen |  | TGA |  | Pset_SIB_DistributionElement | PruefungSachkundiger | IfcBoolean | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Anlage prüfpflichtig durch Sachverständigen |  | ja/nein | - | Anlage prüfpflichtig durch Sachverständigen |  | TGA |  | Pset_SIB_DistributionElement | PruefungSachverstaendiger | IfcBoolean | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Gewährleistungsdauer in Monaten |  | Ganzzahl | - |  |  | TGA |  | Pset_Warranty | WarrantyPeriod | IfcTimeMeasure / TIMEUNIT | [15 empty] | x | [6 empty] | x
Abnahme |  | Datum | - |  |  | TGA |  | Pset_SIB_DistributionElement | Abnahme | IfcCalendarDate | [22 empty] | x
Größe |  | Fließkomma |  | Volumen, Mengen |  |  |  | Pset_SIB_DistributionElement | [17 empty] | x | [6 empty] | x
Optional:
Datenpunktnummer |  | ? | - | Datenpunktnummer |  | TGA | [19 empty] | x | [6 empty] | x
Datenpunktbezeichnung |  | Text | - | Datenpunktbezeichnung |  | TGA | [19 empty] | x | [6 empty] | x
Datenpunkttyp |  | ? | - | Datenpunkttyp |  | TGA | [19 empty] | x | [6 empty] | x
Parameter 3 |  | ? | - | Technologieklasse |  | TGA | [19 empty] | x | [6 empty] | x
Parameter 4 |  | ? | - | Frei wählbar/ zusätzliches Datenfeld |  | TGA | [19 empty] | x | [6 empty] | x

## Notizen
Hinweise zu Revit | Link | Sonstiges
Ggf. werden gar nicht alle IFC Klassen von Revit im Export unterstützt!! | http://blogs.autodesk.com/bimblog/ifc/
Sobald diese Parameter vorhanden sind und einen Wert besitzen, werden sie beim Export berücksichtigt. |  | Seite 14 oben
Ebenso führt eine durch Editierungswerkzeuge skizzierte Öffnung nicht immer zur Generierung eines „Opening Elements“, wie das im Fall eines Abzugskörpers wäre. |  | Seite 22
Hinweise gemein
Bei fehlenden Längen, Volumen, etc.: Die geometrische Repräsentation ist fast immer über inverse Attribute vorhanden und wird auch von den gängigen Programmen entsprechend interpretiert! (Ausnahme wäre z.B. IfcMaterial -> hat keine geometrische Repräsentation)
Für Gewerke: IfcRelAssignsToProcess, IfcRelAssignsToGroup, ????, IfcTask | D:\Dokumentation\IFC\2x3\R2x3_TC1\index.htm | IfcBuildingElement
TGA sollte als IfcDistibutionElementType definiert und als IfcDistributionElement (bzw. als ein Unterelement) abgebildet werden.
Einbauten sind ebenfalls als Untergruppe (IfcFurnishingElement) von IfcDistributionElement vorgesehen -> es sollten die gleichen Vorgaben hinsichtlich Datenstruktur (e.g. Mapping) und Modellierung (sweep, brep) gelten
Optimalerweise eine Geschossebene je Stockwerk
Was ist mit Projektdaten? Diese sollten ebenfalls genau festgelegt werden, z.B. Postadresse (IfcPostalAddress), Koordinatenursprung, Ausrichtung etc. Oder geschieht dies nicht im IDM?
Bei Typ, was soll dort eingetragen werden? Reichen ggf. die IFC TypeEnums?
text(auswahl) muss vorgegeben werden